隆回县农村饮水安全工程“十二五”实施规划报告                                                   

隆回县农村饮水安全现状特性表

	序号
	名       称
	单位
	数量

	一
	基本情况（2010年底）
	
	

	1
	总面积
	km2
	2856

	2
	行政区划
	行政乡镇
	个
	26

	
	
	农村集镇
	个
	22

	
	
	行政村
	个
	995

	3
	总人口
	万人
	115.66

	4
	农村人口
	万人
	106.69

	5
	农民人均年纯收入
	元
	1805

	6
	耕地面积
	万亩
	77.6

	二
	2010年底农村供水基本情况
	
	

	1
	集中式
	供水总人口
	万人
	20.89

	
	
	不安全人口
	万人
	0

	2
	分散式
	供水总人口
	万人
	85.8

	
	
	不安全人口
	万人
	36.32

	三
	2010年底饮水不安全人口数
	万人
	36.32

	1
	饮水水质不达标
	高氟水(>2mg/L)
	万人
	0

	
	
	高砷水(0.05mg/L)
	万人
	0

	
	
	苦咸水(溶解性总固体大于2g/L)
	万人
	0

	
	
	其他饮水水质超标问题
	万人
	1.75

	2
	水量、方便程度、保证率不达标
	万人
	34.57


隆回县农村饮水安全工程规划特性表

	序号
	名称
	单位
	“十二五”解决决
	原规划内
	新增规划

	一、供水不安全人数（含学生人数）
	万人
	36.32
	8.48
	27.84

	一）规划解决农村居民
	万人
	32.73
	8.48
	24.25

	1
	饮水水质不达标
	高氟水（>2mg/L）
	万人
	
	
	

	
	
	高砷水（0.05mg/L）
	万人
	
	
	

	
	
	苦咸水（溶解性总固体大于2g/L）
	万人
	
	
	

	
	
	其他饮水水质超标问题
	万人
	1.75
	0.43
	1.32

	
	
	小  计
	万人
	1.75
	0.43
	1.32

	2
	缺水严重
	万人
	30.98
	8.05
	22.93

	其中
	农场
	万人
	 0.09
	
	 0.09

	
	林场
	万人
	0.17
	
	0.17

	二）规划解决学生人数
	
	3.59
	
	3.59

	
	农村学校
	所
	78
	
	

	二、规划供水人数
	万人
	48.24

	三、规划兴建工程（按工程规模）
	处
	供水不安全人数

（万人）
	规划供水人数

（万人）

	1
	集中供水工程
	100
	36.32
	48.24

	
	千吨万人以上工程
	12
	12.68
	16.19

	
	1000-20吨工程
	88
	23.64
	32.05

	
	20吨以下工程
	
	
	

	2
	分散供水工程
	
	
	

	四、规划工程措施
	处
	万人
	万人

	1
	集中供水工程
	100
	36.32
	48.24

	
	新建水厂
	88
	30.68
	40.57

	
	改造水厂
	   7
	2.79
	 3.86

	
	管网延伸
	5
	2.85
	3.81

	2
	分散供水工程
	
	
	

	五
	工程投资及资金筹措
	
	

	资金筹措
	总投资
	万元
	26587.67

	
	申请中央投资
	万元
	18721.6

	
	地方投资
	万元
	3698.1

	人均投资
	元/人
	551.15

	六
	规划供水目标
	2010年底情况
	2015年底达到

	
	乡镇（个）
	16
	26

）

	
	行政村（个）
	325
	836

	
	自来水人数（万人）
	20.89
	69.13


1综合说明
隆回县位于邵阳市中北部，居湖南省中部稍偏西南，地理位置位于东经110°38′至111°15′，北纬27°00′至27°40′，隆回县东临新邵县，南接邵阳、武冈，西连洞口县，北毗溆浦、新化县。东西宽61.4km，南北长71.6km，全县总面积2856km3，占全省总面积的1.35％，占邵阳市总面积的13.76％。隆回县共辖26个乡(镇)，总人口115.66万人，其中农业人口106.69万人。境内山、丘、岗、平地貌类型齐全，山地占40.35%，丘陵占25.29%。岗地占18.565%，山原占7.53%，平原占5.64%，水域占2.63%。隆回县自东南向西北呈阶梯式递升，形成南部丘岗区、西北山原区、北部山地区3个地貌区。县境内共有长度5km以上河流81条，水库246座，其中：大型水库1座，中型水库2座，库容19015万m3。小型水库223座，库容12872万m3，塘坝27065口，库容4753万m3，引水工程4811处，提水工程505处。全县水资源总量为62.13亿m3 (包括客水)，其中地表56.3亿m3，地下水储量5.83亿m3左右。地表水是全县各行各业用水的主要水源，由于降雨量高度集中在4～6月份，导致暴涨暴退，开发利用率不高，造成工农业用水紧张和人畜饮水困难。经县有关部门多次联合调查，到2010年底，全县共有 36.32万农村饮水不安全人口。

“十一五”期间，在省委省政府及县党委政府的正确领导下，在上级水利部门的大力支持下，隆回县农村饮水安全项目建设取得了巨大的成就，全县更多的农民群众得到了党和政府的关怀，从根本上告别了长期以来饮水污、饮水难、饮水困的历史，过上了与城里人同样美好的幸福生活。五年间，全县实施了15处联村供水工程，199处单村供水工程，11个乡镇集中供水工程，1个跨乡供水工程，共解决了16.83万农村饮水不安全人口。但由于种种原因，到目前为止，全县仍有36.32万农村饮水不安全人口尚未解决。

随着社会的不断发展，农村群众对于解决饮水安全问题的要求越来越强烈， 饮用安全净洁水源的愿望越来越迫切。为切实解决隆回县部分农村人口的饮水难饮水脏的问题，认真贯彻落实湖南省委2011年第1号文件及省水利厅有关文件精神，坚持以人为本、全面可持续发展的科学发展观及全面建设小康社会的理念，县发改委、水利、卫生、国土等部门于今年1月至2月对全县农村群众饮水状况进行进一步调查核实，并报经县委、县政府主要领导同意，隆回县“十二五”期间农村饮水安全工作要立足大规划大发展，全力规划解决36.32万农村饮水不安全人口。

“十二五”期间，全县农村饮水工作总体规划是：通过工程措施建设4处跨乡工程、14处单乡工程、53处联村供水工程、24处单村供水工程、5处管网延伸工程，共计解决农村饮水不安全人口36.32万人，并通过工程辐射实现农村供水人口48.24万人，全县511个行政村通自来水。到2014年底乡镇自来水供水率达到100%，2015年农村行政村自来水通水率82.9%。

工程建成后，水务局将所有工程资产根据不同情况全部移交，负责后期必要技术指导与监管，不参与经营。对跨乡、单乡及联村规模较大的集中供水工程由县水务局成立“隆回县农村供水总公司”进行管理，切实担负建后管护职责，实行法人负责制公司化管理，市场化运作，确保国有资产保值增值。规模较小的联村工程由各乡自行管理，单村工程成立用水户协会，由用水户协会进行运行管理。

2农村饮水安全现状

2.1自然、社会、经济和水资源概况

2.1.1自然地理与社会经济

隆回县位于邵阳市中北部，居湖南省中部稍偏西南，地理位置位于东经110°38′至111°15′，北纬27°00′至27°40′，隆回县东临新邵县，南接邵阳县、武冈市，西连洞口县，北毗溆浦、新化县。东西宽61.4km，南北长71.6Km，全县总而积2856km3，占全省总面积的1.35％，占邵阳市总面积的13.76％。

隆回县辖26个乡镇（场）995个行政村。总人口115.66万，其中农业人口106.69万。隆回县是典型的农业经济县，1998年、2004年两度被评为国家扶贫工作重点县；2008年被国家确定为革命老区工作重点县，经济总量不大，农业经济是全县的主要产业，工业经济规模较小，农业产业以种植业及养殖业为主，种植以粮食、烤烟为主，烤烟是全县农民经济收入的主要来源。县境内矿产资源丰富，现在开采的有隆回斜岭煤矿、隆回铅锌矿、隆回金矿等多个中型矿场。2009 年末国内生产总值40.7亿元，农业总产值26.2亿元，农民人均纯收入1805元。

隆回县经济社会发展迅速，近年来，全县围绕加快发展主题和建设湘西地区次中心城市目标，进一步深化改革，扩大开放，加大招商引资力度，着力打造大项目、大园区、大品牌，努力提升经济发展的整体实力，加快富民强县步伐，积极构筑文明、平安、生态、和谐隆回县。
2.1.2 地形地貌
隆回县境内山、丘、岗、平地貌类型齐全，山地占40.35%，丘陵占25.29%。岗地占18.565%，平原占5.64%，水域占2.63%。县境自东南向西北呈阶梯式递升，形成南部丘岗区、西北山原区、北部山地区3个地貌区。县境内山丘属雪峰山脉，全县共有海拔800米以上的山峰647座，其中1500米以上的73座，全部分布于县境西北部和北部。

2.1.3 水文气候
隆回县属亚热带季风气候区，气候温暖、湿润、雨量充沛，四季分明、严寒期短，无霜期长。区内年平均日照时数为1505.4h，年平均气温16.9℃，历年最高气温39.3℃，最低气温－8.4℃，全年无霜期278天，区内多年平均降水量1400mm，多年平均降水天数178天，降雨在时间上分布极不均匀，降水量最少的12月，平均只有50.9mm，最多的5月份平均为225.8mm，4～6月平均降水量587.9mm，占全年降水量的42.1%。7～9月平均降水量323.4mm，占全年的23.2%。降水常以暴雨形式出现。境内风向具有明显的季节变化，冬季盛行偏北风，夏季偏南风，年平均风速1.4m/s，最大风速18.7m/s。

2.1.4 水资源概况

县境内共有长度5km以上河流81条，水库225座，其中：大型水库1座，正常库容10880万m3，中型水库2座，正常库容6679万m3。小型水库222座，库容12872万m3，塘坝27065口，库容4753万m3，引水工程4811处，提水工程505处。全县水资源总量为62.13亿m3 ，其中地表56.3亿m3，地下水储量5.83亿m3左右。

目前，地表水是全县各行各业用水的主要水源，由于降雨量高度集中在4～6月份，导致暴涨暴退，开发利用率不高。全县在丰水年、平水年、枯水年不同的情况下，可利用的地表水资源量分别为6.68亿m3，6.27亿m3、6.02亿m3。地下水可开采量为0.72亿m3。地表水已开发利用1.62亿m3，占可开发总量的68.8％，地下水已开发0.26亿m3，占可开发总量的28％。全县蓄、引、提总水量为3.66亿m3，枯水年的特大干旱缺水0.337亿m3，平水年的干旱缺水0.1698亿m3，丰水年的干旱年缺水0.017亿m3。供水难以满足工农业生产及人民群众生活用水的需求，制约了隆回经济建设的发展。不仅如此，随着工业生产和城镇建设的发展，以及人民生活水平的提高用水量呈增长趋势，水质污染电日趋严重，水资源短缺现象越来越严重，给农村供水工程建设增加难度，农村饮水安全问题更加突出。

近几年来，县政府对水资源的保护高度重视，在水资源的保护方面做出了很多努力，历年来遵循《水资源保护法》的有关规定；在工程批建过程中，所有工程建设不得影响水工程蓄水，不得污染重点水源；对生活水源污染较严重的工矿企业或服务行业，坚决采取停产整顿措施，直至排放废水达标为止，若无法按整顿目标完成，坚决实施关闭；全国退耕还林政策实施，隆回县大面积退耕还林，绿化率明显增加，对水源保护也有一定作用；历年来，县水务局安排一部分农发资金和防洪保安基金用于水源保护建设。

2.2农村饮水不安全人数复核情况

“十一五”期间，隆回县委政府高度重视农村饮水安全工作，多渠道、多层次增加对农村饮水安全工程的投入，农村群众对于自身的饮水安全意识有所提高，兴建农村自来水工程的愿望越来越强烈。据调查，“十一五”期间全县新建农村饮水安全工程226处，解决饮水不安全人口16.83万人，全县实施了214个单村、联村供水工程，11个乡镇集中供水工程，1个跨乡供水工程。按解决饮水不安全人口的原有饮水条件分析，解决饮用高氟高砷人口0.815人，解决饮水严重污染水体的有16.0121人。按人口分布成份分析，“十一五”期间，解决的饮水不安全人口全部为农村人口。

为切实查清隆回县农村人口饮水安全现状，2010年6月至2010年12月，隆回县有关部门联合对全县农村饮水情况进行行了复核。调查表明：到2010年底，全县存在饮水不安全人口36.32万人，分布在全县的26个乡镇的511个行政村、3个国有林场、1个国有农场及学校78所，学生人口3.59万人。从饮水安全因素分析，其它水质问题1.75万人，严重缺水34.57万人。

05～10年农村饮水安全共解决16.83万人的饮水安全问题，新增农村饮水不安全人数为27.84万人，“十一五”剩余饮水不安全人口为8.48万人，“十二五”期间共需解决饮水不安全人口36.32万人，其中农林场0.26万人，农村学校人数为3.59万人。
2.3 2005～2010年农村饮水安全工程实施情况

2.3.1 “十一五”农村饮水项目实施情况

“十一五”期间，隆回县总共实施226处供水工程，解决饮水不安全人口16.83万人，工程分布全县26个乡镇的309个行政村，工程总投资8549.6万元，其中：国家补助6839.7万元，地方配套和群众自筹1709.9万元。
至2010年底全县农村供水工程的基本情况是：按供水方式分，全县分散式供水人口为85.8万人，集中式供水人口为20.89万人。按实施项目取用水源分，使用地表水占总体的85%，使用地下水源的占15%；按供水规模分，1000m3/d以上供水规模的有4处，1000～20m3/d供水规模的工程有127处，20m3/d以下供水规模的有101处；按供水范围分：单乡工程16处，即荷香桥镇集中供水工程，解决3个行政村0.37万人；岩口镇集中供水工程，解决5个行政村0.78万人；鸭田镇集中供水工程，解决3个行政村0.06万人；横板桥镇集中供水工程，解决7个行政村0.94万人，虎形山集中供水工程，解决3个行政村0.24万人；六都寨集中供水工程，解决8个行政村1.36万人；七江乡集中供水工程，解决3个行政村0.62万人；小沙江镇集中供水工程，解决2个行政村0.19万人；三阁司乡集中供水工程解决3个行政村0.23万人；司门前镇集中供水工程，解决5个行政村0.81万人；高平镇集中供水工程，解决2个行政村0.24万人；滩头镇集中供水工程，解决3个行政村0.24万人；北山镇集中供水工程，解决3个行政村0.36万人；南岳庙乡供水工程，解决2个行政村0.12万人；羊古坳乡供水工程解决3个行政村0.17万人；西洋江镇集中供水工程，解决3个行政村0.2万人。联村供水16处，解决12个乡镇43个行政村4.48万人。单村工程199处，解决26个乡镇199个行政村6.96万人。 “十一五”期间，隆回县农村饮水安全项目安排重点解决全县饮水最污染、缺水最严重等不安全地方，并坚持先水质、后水量的原则，优先解决较大村、中心村的饮水不安全问题。

已建成的供水工程，资产全部移交给当地乡镇政府或项目村管理，水质由县疾控中心每年进行两次化验监测。从化验结果看，水质均符合国家相关标准。同时运行管理情况良好，特别是重力给水的供水工程，由于无需电力提水，运行成本较低，水价相对较低，能够很好地运行。通过“十一五”全县农村饮水安全工程的建设，隆回县农村饮水建设事业取得了巨大的发展，农民群众得到了巨大的实惠，同时也取得了巨大的经济效益与社会效益，农民群众的身心健康得到了有效的保障，极大地促进了全县经济社会的发展。

2.3.2 农村饮水工程建设管理的成功经验

“十一五”以来，全县农村饮水工作取得了较大的成绩，各级党委、政府把农村饮水工作摆在了重要的议事日程。特别是国家对农村饮水工程建设增加了投入，农民群众改善自身饮用水条件的愿望愈发强烈，积极性高涨，全县大多数农村饮用水集中式供水工程均在这一时期完成。
据调查统计，“十一五”时期，全县共完成集中式自来水工程226处，全县累计投入资金8549.6余万元，共解决农村饮水不安全人口16.83万人。到2010年底止，全县农村自来水普及率达到19.6%，工程类型大多以提取浅层地表水供水为主。

随着这些农村饮水安全项目的实施，全县农村群众解决生活饮用水的热情高涨，群众对于自身生活相关的饮用水问题认知有大幅度的提高，解决了饮水安全问题地区群众的生活质量也相应得到提高。

“十一五”期间，隆回县农村饮水项目都由县水务局统一组织实施，按照国家有关法律、法规的规定，材料及重点设备实行集中统一采购，确保重点设备重点材料质量的保障。具体体现在：

（1）规划建卡制。县水务局对农村饮水安全实施项目实施台帐建卡制度，将要实施的项目如投资规模、解决人口、工程内容、资金筹措、完成期限等内容利用电脑及台帐进行管理，建立工程卡片，确保项目规范化管理。同时，规划建卡时还明确项目责任人，技术负责人、监理人，将责任主体落实到位。

（2）社会公示制。项目实施前，县水务局利用地方广播台、电视台、报纸等新闻媒体对拟将实施的项目张榜公示，提请社会各界提出建议、意见。同时在项目实施中，通过县级电视台定期公布项目的实施进度、执行情况。项目竣工后，在项目村显眼的位置建立项目情况公示栏，召开项目村群众代表及村级组织座谈会，向村民代表公示项目的资金使用情况、竣工结算情况。

（3）集中采购和招投标制。为保证农村饮水安全项目使用的管材等重要设备材料的可靠性，县水务局对国家水利部推荐的管材进行考察，统一集中采购管材管件，确保农村饮水项目使用的管材管件质量的稳定性可靠性，防止劣质管材管件进入我县农村饮水市场。

（4）工程监理制。为确保全县农村饮水安全项目质量达到国家要求，县水务局在集中统一采购管材管件等重要消耗性工程材料的同时，全县的农村饮水安全项目均采取巡回监理的管理模式，由一家具备乙级资格的水利水电监理公司在隆回县设立项目专职监理机构，确保每一项目监理监督到位。

（5）管理责任制。项目管理责任分两阶段进行，一阶段为施工阶段管理责任，另一阶段为建后管理责任。施工阶段管理责任以施工单位为主，由县水务局、村级组织监督，并由局里明确负责人，技术负责人，明确责任主体。建后管理以村组织为主，由村级组织采取委托、租赁等方式委托当地有管理能力、 有相应技术能力、具备相应经济财产能力的村民代表进行管理，由村级组织监督执行。
3规划的指导思想、建设思路、目标任务、编制依据

3.1指导思想

全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府有关方针、政策，坚持以人为本，按照全面、协调可持续发展的科学发展观和全面建设小康社会的要求，加强农村供水设施建设，完善农村供水社会化服务体系，保障农村居民饮水安全。
3.2建设思路

“十二五”规划总的建设思路是坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，实现农村供水城市化，城乡供水一体化。结合小城镇建设规划、新农村建设规划重点建设一批规范化、标准化的自来水厂。优先安排、重点支持一批千吨万人以上的大的集中供水工程。

集中为主，水质优先：农村饮水安全工程建设主要是解决农村饮水安全的问题，因此对于集中连片存在饮水安全问题的地区，要集中优先进行解决；在水质的选择上一定要优质，不能由于水质的不达标造成饮水安全工程建设的浪费。

统筹规划，突出重点：根据隆回县农村供水的地理环境、水源条件和经济社会发展水平，统筹兼顾各地区、各流域、上游与下游、开发与保护、建设与管理、近期与远期、重点与一般各方面的关系。同时与区域内的城镇总体规划和乡村规划相结合，并与其他规划相协调。规划应本着先急后缓、先重后轻的原则，统筹考虑解决缺水村组和学校等公益单位的饮水问题，优先安排对群众生活影响大、见效快的农村供水项目，优先解决对群众生活和身心健康影响较大的饮水困难和水质不达标问题。

防治并重、综合治理：农村供水水源要注重环境保护、退耕还林、封山育林，做到预防为主，治理并重，防治结合，确保水质。同时，利用法律、法规手段，综合治理、保证水质污染的有效解决。

因地制宜、远近结合：供水工程无论是新建、改建、加固、扩建等，都要根据不同地区的不同具体情况，充分做好前期技术论证工作，因地制宜地采取符合实际的工程措施，优先解决饮用水困难和对农民生活、身心健康影响较大的饮用水问题，长远与近期相结合，合理制定规划方案。

城乡统筹，多渠道筹资：国家已加大了对农村饮用水的扶助力度，同时通过市场调节吸引外资、基层群众自筹和“事一一议”相结合，通过多渠道进行融资，使资金及时到位，确保规划工程的顺利实施。

建管并重，良性运营：农村饮水安全工程是社会公益性事业，要有“三分建七分管”的意识，及时制定相应的管理措施。加强用水户“水是商品”计收水费的意识，保证工程设施的良好运行状态。加强水质，水资源保护的力度，避免水资源的浪费和污染。

3.3目标任务

按照全县农村饮水安全项目总体规划意见，“十二五”期间，隆回县农村饮水安全工程建设要立足于上规模、高起点，优先解决区域性、集中性饮水不安全的乡镇及村庄，确保实现“十二五”规划目标，结合隆回的具体情况，计划新建水厂总数100处，管网延伸水厂5处，水厂改造7处，解决36.32万人饮水不安全问题，并通过工程辐射实际覆盖48.24万人，新增受益人口覆盖全县的26个乡镇及3个国有林场、1个国有农场。到2015年全县836个行政村通水，供水管网通村率达到84%，覆盖人口达69.13万人，农村自来水普及率为64.8%。
3.4编制依据

本规划编制的主要依据有：

1）、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》。

2）、中共中央、国务院、省委、省政府有关农村饮水安全建设方针、政策

3）、水利部《关于抓紧编制农村饮水安全十二五规划的通知》

4）、省发改委、水利厅、财政厅、卫生厅《关于抓紧编制“十二五”农村饮水安全市级实施规划的通知》（湘发改农〔2010〕1408号）

5）、国家《农村饮水安全工程建设项目管理办法》。

6）、水利部有关技术规范、规程。

3.5规划范围和水平年

本规划范围包括隆回县城区以下的乡镇(不含城区)、村庄、学校、农场和林场不安全人口的生活用水。

规划基准年:2010年。

规划水平年:2015年。
4工程规划

4.1工程规划原则

“十二五”期间全县农村饮水安全工程规划的原则是坚持按照“明确目标、突出重点、综合治理、防治结合、因地制宜、注重实效、建管并重、水质优先”的原则，结合隆回县农村饮水安全人口分布状况、地形地貌特征、经济可行条件、人口聚密程度、水资源供需条件以及全县供水分区状况的因素，依据经济技术条件合理确定隆回县建设一批规模适度的项目。

1.跨乡工程确定原则。跨乡工程充分考虑相邻的乡镇人口聚密程度较大，饮水不安全人口分布相对较集中的流域，主供水管网边缘主要村、中心村较多；水源主要选择屺石水库及县城自来水作为水源点，按年饮用水量不超过水源点总库容的20%确定供水规模；供水范围的确定按照流域地貌特征选择地势高差不大于40米的相邻村庄。

 2.单乡工程确定原则。单乡工程的确定首先是考虑乡镇集镇、中小学校、中心村及周边行政村的规模布局，以乡镇中小学校人口饮水不安全为重点，综合水源点的供水能力，建立以集镇为中心、供水半径为3km的供水区域。建设规模按照村镇规模的大小、水源点供水能力新建单乡水厂。根据隆回县实际情况，单乡供水工程规模确定为0.3万人至1.3万人。

3、联村工程确定原则。联村供水工程的确定要优先考虑较大中心村的饮水不安全人口数量结合相邻村的人口状况，在具备水源的条件下，建设规模较小的供水工程。相邻村的间距不应大于2km，并且地势较为平缓。

按照上述原则确定工程规模的条件下，还要充分考虑下列因素确定工程的建设内容。

1）水源选择原则。水源选择是农村供水项目成功与否的前提条件，也是农村供水项目运行良好最主要的前提条件。要按照”首先水库水、其次自然地表水、再考虑地下水“的顺序合理确定水源点。选择水源要对水源点进行充分的科学理证，具备可靠的水文资料。水源点来水量必须充分满足95%的保证率并且足够满足项目供水区域的需水总量要求。选择水源点要优先利用地表水资源特别是中型、小（一）水库工程，跨乡工程必须选择中型水库工程作为水源点，单乡工程可以选择小（一）型水库为水源点，联村单村工程可以选用小（二）型水库工程但必须保证该水源点具备正常库容大于50万立方米且具备大于5平方公里的集雨面积。其次是选择河流作为水源点，根据隆回县的河流特征，适宜用作供水工程水源的河道只有辰河、西洋江、大洋江，其他河流由于过流时间存在季节性特点，不适宜用作供水工程水源点。三是选择地下水作为供水工程水源点。选择地下水为水源点，要优先选择具有稳定外排流量、水质较稳定的泉水、地下水露头，且必须具备由具有资质单位提供的成井报告及水源水质检测报告。从隆回县地下水的富存状况分析，雨山铺镇、周旺镇等乡镇的单村工程可以选择地下水为水源点外，其他乡镇不宜选择地下水为水源点，
2）水质处理原则。隆回县未来五年建设的饮水工程必须对原水作消毒滤化处理，严禁任何原水直接用作饮用水。并根据不同规模的供水工程、原水成分作不同的处理。对跨乡、单乡工程必须采用构筑物净化消毒等措施处理，具体的处理工艺：原水—沉淀—消毒—滤化等过程处理原水。

3）供水压力保障原则。按照国家农村工程施工及验收规程的要求，隆回县建设供水工程根据各地地貌的特点，确保每个项目的95%行政村农村居民用户首层房供水压力不低于0.2MPa，并不高于0.4MPa，对个别户头用水压力超过该标准值时，应采取必要的局部降压或加压措施。

4）厂址比选原则。根据隆回县的实际情况并结合各乡镇的小城镇建设情况，隆回县建设的供水工程按照不同的规模确定不同的厂区条件。总的原则是水厂厂址的选择要有利于工程的管理，有利于对设备、水源的检测观测，有利于管路的维护。具体到实际情况：跨乡工程厂区应选择在各乡镇集镇所在地，占地面积要相对独立且不小于3亩，便于群众交纳水费与管理和维修，建设200平方米左右管理用房。联村单村工程不设厂区，对净化设备应进行封闭化管理，只设置机泵房面积及简易维修车间，控制在50平方米以内。

5）管网布置原则。未来五年隆回县建设供水工程管网布置要根据项目区域地形地貌合理确定。特别是主干供水管网，要选择地势平缓、管路最短、穿过最集中聚密农村人口住居区，避开易造成泥石流、急水流冲刷区域、边坡不稳定区域，所有主干管要采取埋入地下0.7米（管顶表面距地面）并避开冰冻线以下，对确实无法埋入地下的主管网，要采取用同径的镀锌钢管代替，主干管长度2km 左右要设置检查井，在凸起及低处部位应设置排气阀和排砂阀并设置必要的管道镇力敦。

6）施工要求。隆回供水工程的施工必须按照规定进行招投标确定施工队伍，施工单位必须按照工程的特性编制施工组织设计，在合理的期限内完成施工任务。施工过程中所有材料必须使用国家规定的材料和半成品材料，并且工艺先进，施工技术合理，施工过程必须按照国家有关规范进行。

7）扩建工程原则。扩建工程必须在主厂区、主供水管网等主体工程是“十一五”期间完成的项目。“十一五”以前完成的项目原则上不考虑扩建。扩建工程必须满足3个基本条件：一是主厂区净化设备能力足够满足扩建后的用水要求处理能力；二是供水主干管网管直径满足扩建后的过流要求；三是扩建后所有用户的用水标准在最枯期不低于60L/人.d。
4.2工程建设标准
1、水质标准。供水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）或《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》的要求。

2、水量标准。本次饮水工程根据水利部、卫生部联合下发的《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》标准规划，生活饮用水水量评价指标五区进行规划，即每人每天可获得的水量不低于60升为安全，不低于40升为基本安全。

3、用水方便程度。根据饮水工程规划规范和标准，隆回县“十二五”饮水工程实施规划，依据“因地制宜、社会互动、群众响应”的原则，对集中型供水工程做到供水到户，确保群众用水方便。

4、水源保证。按照隆回县的实际情况，水务局派出了专门的技术力量，对全县饮水困难的乡镇、村和自然村进行了实地勘测，重点对“十二五”期间实施的饮水工程项目的水源点的来水量、群众的支持程度和工程规模进行了测量、实地调查。所调查的饮水工程的水源点的供水保证率不低于95%，均满足区域供水要求。

5、供水压力。根据调查结果，集中饮水工程可满足自流引水的要求，对提水饮水工程，高位水塔在保证工程安全和降低工程造价的前提下，满足供水压力的要求。故本次饮水工程实施规划内的项目的供水压力符合供水工程规范标准。

隆回县饮水安全“十二五”规划工程建设标准除要满足以上五项要求外，还应满足村镇供水工程建设和管理所应遵循的以下七项基本原则：

①服从当地水资源规划和管理要求，合理利用和有效保护水资源。
②符合国家现行的有关生活饮用水卫生安全的规定。
③服从当地村镇总体规划，近、远期结合，以近期为主，设计年限宜为15年。
④广泛搜集基本资料，充分听取用户意见，因地制宜选择供水方式和供水技术，在保证工程安全和供水质量的前提下，力求经济合理、运行管理简便。
⑤积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格的新技术、新工艺、新材料、新设备。
⑥充分利用现有水利工程，发挥已有设施的能力。
⑦尽量避免洪涝、地质灾害的危害，或有抵御灾害的措施。

4.3工程措施
4.3.1供水分区规划

 “十二五”期间拟采取的工程措施要根据全县的地形地貌特径、水资源状况、经济技术条件、人口布局状况等因素合理确定供水分区。隆回县地处雪峰山脉西南端，东西窄，南北长，主要为雪峰山余脉，自东南向西北呈阶梯式递升，形成南部丘岗区、西北山原区、北部山地区3个地貌区。县内地表径流由于受降水、蒸发等气候条件、地质地貌、森林植被和河流等下垫面因素影响，时空分布上也相应的不均匀，在地域上是北部大，年径流深860mm；西部东南部偏少，年径流深约550mm。县境内河流81条，其中辰河发源于北部山区，其中游有六都寨一座大型水库，西洋江河发源于西北山原区其中游有木瓜山一座中型水库，白竹河发源于岩口镇梅塘村猪婆岭，其中游有屺石一座中型水库。辰河流域面积在全县河流中最大，全长88km，从北到南纵贯县境；其次是西洋江河，全长89km，穿越县境中部地区；其它河流长度在5到10km之间。本次规划隆回县农村饮水安全“十二五”农村饮水建设项目要充分考虑县域地形地貌、水资源及区内已建供水工程的分布情况，因地制宜，统筹兼顾，将全县农村划分为三个供水区；第一供水区：由县城向周边乡镇延伸供水区。第二供水区即北部乡镇自流引水供水区；第三供水区即南部9个乡镇提水供水区。各供水区情况描述如下：

①第一供水区：由县城向周边乡镇延伸供水区。本区土地集中程度较高，人口聚密程度较大，农村群众饮水污染严重。本次规划拟设计供水范围包括桃洪镇、北山镇、雨山铺镇、周旺镇、石门乡5个乡镇，规划供水人口8.28万人，其中不安全人口6.51万人。
②第二供水区：北部乡镇自流引水供水区。本区属于丘陵山区，高差变异较大，人口居住相对较分散。本次规划拟设计供水范围包括荷田乡六荷集中供水工程的社凼、恒江、荆溪等10个行政村3所农村学校；金石桥镇集中供水工程的金南、金桥、树仁等15个行政村3所农村学校；罗洪乡集中供水工程的中罗洪、官树下等10个行政村2所农村学校；高坪镇集中供水工程的双田、金凤山、居委会等13个行政村2所农村学校等45处工程，规划供水总人口为17.07万人，其中解决饮水不安全人口13.1万人。本区供水水源选用的以中小型水库为主，以山溪地表水为辅的供水水源。隆回县北部山区是隆回县绝大部分河流的发源地，雨量充沛、基流较稳定，且污染较少、植被良好，北部山区的水库具有地理位置高的优点，这一供水区域的饮水工程大部分可采用自流引水的方式，水厂建成后运行成本低。本区域水量丰富，水质较好，完全能满足区域内项目的水源要求。根据邵阳市的综合规划，本供水区的木瓜山水库已作为邵阳市城区的安全水源，因此本次规划未将其作为农村供水的水源。
③第三供水区：南部9个乡镇提水供水区，隆回县南部9个乡镇丘陵区是全县面积较大、人口居住较稠密的地区，南部9个乡镇包括六都寨、岩口、滩头、荷香桥、西洋江、横板桥、南岳庙、三阁司、山界回族乡。本区水利工程较多，水资源丰富。本区建设农村饮水工程水源能利用的水库有大型水库六都寨水库、中型水库屺石水库、小（一）型水库坳头水库（195万m3）、炭山园水库（128万m3）、荆溪水库（117万m3）、寨志水库（435万m3）、双江水库（129万m3）、言宅水库（106万m3）、黄雅水库（110万m3）等；能利用的河流有赧水河、辰水、西洋江和白竹河；另外长扶属于地下水富集地带，小型的联村工程和单村工程可采用地下水作为水源。
本次规划拟在本区建设42处供水工程，规划人口22.89万人，其中不安全人口16.72万人。

4.3.2 跨乡供水工程

根据隆回县实际情况，“十二五”期间，全县拟新建滩头镇双龙集中供水工程、荷田乡六荷集中供水工程、北山乡集中供水工程、石门乡联合集中供水工程4处跨乡供水工程，工程覆盖滩头镇、石门乡、荷田乡、六都寨镇、北山乡、桃洪镇6个乡镇78个行政村12所学校6.58万人，占规划人口总数的13.6%，其中解决饮水不安全人口5.18万人，占全部不安全人口14.3%。计划总体投资3620.32万元。其中申请中央投资2564.08万元，地方政府财政投资505.6万元，群众投资550.64万元。该类工程具体说明如下：
（1）滩头镇双龙集中供水工程

滩头镇双龙集中供水工程已经邵阳市水利水电勘测设计院设计，并通过省水利厅的评审。在此不做详细说明。

（2）荷田乡六荷集中供水工程
A）项目建设的必要性。荷田乡六荷集中供水工程位于隆回县中部的六都寨镇，项目距隆回县县城30km，本项目覆盖本县六都寨镇、荷田乡的10个行政村，该区域农村饮水不安全人口较为密集，据调查统计，该区域农村饮水不安全共计0.843万人。这一区域群众饮水不安全问题存在多年，严重影响当地群众的身体健康。本次规划设计供水规模为1000T/d。该项安全饮水工程建成后可以解决县内2个乡镇10个行政村及1个集镇（荷田乡集镇）机关学校0.843万人（其中学校2所，学生人口605人）饮水难的问题，有效地改善当地居民生产、生活条件，加强了农村基础建设，促进当地经济社会可持续发展。
B）可行性分析。本区域上游有小一型水库荆溪水库，荆溪水库集雨面积5.2km2，总库容117万m3，正常库容104万m3，荆溪水库水质良好，污染少，具备饮用水条件，完全满足该项目的用水要求。

C）供水范围。本项目初步确定供水范围为2个乡镇的10行政村1.08万人。

D）投资情况。本项目投资估算594.22万元。其中申请中央投资422.32万元，地方政府财政投资83.15万元，群众投资88.75万元。

E）工程内容。本项目包括取水工程、净化设施、高位水池、水厂配套设施和配水工程等。
（3）北山镇集中供水工程说明

A）项目建设的必要性。北山镇集中供水工程位于隆回县东南部的北山镇，项目距隆回县县城9km，本项目覆盖本县桃洪镇、北山镇的23个行政村，该区域农村饮水不安全人口较为密集，据调查统计，该区域农村饮水不安全共计1.4089万人。这一区域位于衡邵干旱走廊，群众饮水不安全问题存在多年，严重影响当地群众的身体健康。
B）可行性分析。本工程水源采用县城自来水作为供水水源，隆回县城自来水已具备供水80000m3/d的供水能力，目前县城区的需水量还不足20000m3/d，完全满足该项目的用水要求。

C）供水范围。本项目初步确定供水范围为2个乡镇的23行政村1.08万人。

D）投资情况。本项目投资估算990.36万元。其中申请中央投资688万元，地方政府财政投资136.8 万元，群众投资165.56万元。

E）工程建设内容。本项目主要包括管道加压站、供水管网安装、厂区建设、水源点消毒处理设施、职工住宅、管理用房等。

（4）石门乡联合供水工程说明

A）项目建设的必要性。石门乡联合供水工程位于隆回县城西郊的桃洪镇，项目距隆回县县城2km，本项目覆盖本县桃洪镇、石门乡的8个行政村，该区域农村饮水不安全人口较为密集，据调查统计，该区域农村饮水不安全人口共计0.5527万人。这一区域位于衡邵干旱走廊，群众饮水不安全问题存在多年，严重影响当地群众的身体健康。
B）可行性分析。本工程水源采用县城自来水做供水水源，隆回县城自来水已具备供水80000m3/d的供水能力，目前县城区的需水量还不足20000m3/d，完全满足该项目的用水要求。

C）供水范围。本项目初步确定供水范围为2个乡镇的8行政村0.7万人。

D）投资情况。本项目投资估算385.14万元。其中申请中央投资280万元，地方政府财政投资54.6 万元，群众投资50.54万元。

E）工程建设内容。供水管网安装、厂区建设、水源点消毒处理设施、管道加压站、职工住宅、管理用房。

4.3.2 单乡供水工程

“十二五”期间，根据隆回县实际情况，全县拟新建8处单乡供水工程，改造6处单乡供水工程。工程覆盖14个乡镇113个行政村10.82万人，占规划人口总数的22.4%，其中解决饮水不安全人口8.27万人，占全部不安全人口22.8%。计划总体投资5930.43万元。水厂改造情况简单介绍如下：
三阁司乡集中供水工程始建于2002年，运行时间长，由于当时设计标准低，已不能满足现今供水要求，改造内容如下：水源井、沉淀池、无阀滤池、消毒设备、蓄水池，供水管网。

西洋江镇集中供水工程建于2002年，设计日供水量200m3，目前供水量为100m3，因此还有扩建的必要性，扩建的内容为：沉淀池、无阀滤池、消毒设备等，供水管网φ110至φ20管7000m。

鸭田镇集中供水工程原设计供水规模为490m3，设计供水人口为4919人，原水厂水源采用的是井水，净化设施为一体化净水器，高位水池容积为200m3。本次规划新增供水人口5000人，由于原水源水量有限，本次改造需新建备用水源，备用水源选用小（一）型水库梅树坳水库水。扩建的内容为：新增一套常规净化设施，改造高位水池，铺设供水管网φ90至φ20管6000m。

横板桥镇集中供水工程的水源、水厂等主体工程部分已经全面完成，原水厂的水质改善到位，设计日供水量为1230m3，2009年第二批计划下达的指标还没有达到设计规模，故还有扩建的必要性。本次规划解决附近雁鹅桥、麻场、生铁、复兴村的饮水安全问题。改造的主要内容：改造横板桥集镇原老供水主干管，铺设新增供区的供水管网φ250-φ20管9000m。

六都寨镇集中供水扩建工程选取六都寨水库水作为水源，改造内容为增加1条主管从六都寨水库到水厂，通过闸阀控制放水，增加一套常规净化设施，一个高位水池，增设1条主管总2500m、2条干管总长18500m，若干条支管总98400m。

荷香桥镇集中供水工程新建蓄水池600m3，铺设管网（φ200—φ75mm）10939m。

4.3.3 联村供水工程
根据全县各项目村的地形地貌特征及流域水资源状况，全县“十二五”规划拟实施53处联村供水工程，工程覆盖23个乡镇，256个行政村及1个国有农场25万人，占规划总人口51.8%，其中解决饮水不安全人口18.46万人，占全部不安全人口50.82%。计划总体投资13945.7万元。

4.3.4 单村供水工程

对于全县较边远、地势较高且人口又相对密集的较大村，“十二五”期间，全县拟实施24处单村供水工程，工程覆盖17个乡镇21个行政村及3个国有林场的2.03万人，占规划总人口的4.2%，解决饮水不安全人口1.56万人，占全部不安全人口4.3%。计划总体投资1147.36万元。

4.3.5管网延伸供水工程

 根据全县原有项目特征及水资源状况，全县“十二五”规划拟实施5处管网延伸供水工程，这5处工程除周旺雨山集中供水工程（续建）接县城自来水外，其余4处工程均为“十一五”期间实施的工程，经实地调查均满足扩网要求。工程覆盖5个乡镇的40个行政村3.81万人，其中解决饮水不安全人口2.85万人，占全部不安全人口0.08%。计划总体投资1943.86万元。

4.4 分年度实施计划

根据隆回县实际情况及县政府的工作安排，“十二五”期间，隆回县农村饮水项目力争5年完成，其中利用3年时间解决全县乡镇集镇饮水不安全人口（特别是解决学生群体饮水不安全人口）并达到乡乡通。分年度实施的依据按照先跨乡镇规模较大工程再单乡工程最后实施联村单村工程。具体安排是：2011年完成不安全人口8.57万人，实际受益人口11.38万人。2012年完成不安全人口7.96万人，实际受益人口10.48万人。2013年完成不安全人口7.33万人，实际受益人口9.68万人。2014年完成不安全人口6.89万人，实际受益人口9.14万人。2015年完成不安全人口5.58万人，实际受益人口7.56万人，（详见附表8）。
5工程管理与水源保护
5.1建设管理

根据水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》的要求，隆回县在工程实施后，采取“供水公司+水厂+用水户协会+用水户”这一“参与式”的管理模式，建立用户参与管理决策的民主管理新机制。

对于跨乡跨村规模较大供水工程覆盖受益的村组，首先组建隆回县乡镇供水自来水公司，实行市场化运作，公司化管理。自来水公司负责整个工程的运营管理和维护，具体负责水费计收的政策宣传、业务培训、水费到户基础帐册统计、财务管理、文书起草、档案管理和相互协调等日常事务。公司下设水厂，各水厂负责本水厂、泵站及水厂到各个行政村村头以前的管网的运行、维护和保养。自来水公司对各行政村村头接入点的水质、水量、水压负责，即确保水质符合《生活饮用水标准》(GB 5749-2006)要求，水量、水压符合本规划设计要求。

对于跨乡跨村供水工程未覆盖到的村组，实行单村供水工程后，各行政村成立用水户协会，负责村内到用户用水管网的运行、维护和管理。农民用水户协会下以自然村为单位设用水组，用水组组长兼水费助收员。由此形成分级管理、层层负责的运营机制，确保实施的供水工程成为长效工程、民心工程、德政工程。

参与式方法的关键要素是权利分享，即赋予受益群众对工程项目的建设与管理的权利。用水户协会建立的是农民自己的管水组织，该组织是农民参与饮水安全工程的组织保障，是在自愿的原则下，农村饮水安全工程受益区农户通过参与式成立的非盈利性组织。它是农民自己的组织，以为受益户提供安全的生活饮用水为宗旨，互相合作，民主决策，民主管理，民主监督是其开展活动的基本原则。

5.1.1建立责权利健全的村镇供水工程管理体制
村镇供水工程管理要改变过去传统的管理观念，引入新的竞争机制，根据不同工程类型和规模，确定工程管理模式。按照有利于群众使用，有利于工程充分发挥效益，有利于工程可持续利用的原则，明晰工程所有权，明确工程责任主体，明确工程经营管理权，采取企业化管理与受益户参与式管理相结合的模式。区分村镇供水工程类别相应采取以下几种管理模式：

1）、对一家一户的水池、水窖、旱井等微型供水工程，实行农户自建、自有、自管、自用的体制，由水行政主管部门颁发产权证书明确农户的所有权。

2）、对以行政村和自然村为单元的小型供水工程。在受益农户民主协商的基础上，依托村民小组或村委会组建各种形式农民用水合作组织－用水协会，实行自主管理。水行政主管部门要加强对工程的有效监管，如水价确立、水费回收、工程维护、更新改造等都要有一套明确的管理办法。实行用水户参与管理的模式，组建用水合作组织，依托村民小组和村民委员会，以村为单位成立用水合作组织。因为农民自筹资金大部分用于村内支线工程和入户工程部分，产权比较好界定，所以村级供水工程产权（包括国家补助部分）应归属受益农户集体所有。日常运行管理工作交给用水合作组织进行民主管理，配水的公平性和运行收费等由农民自己协商解决。

3）、对跨乡单乡规模较大的集中供水工程，采取“供水公司+水厂+用水户协会+用水户”这一“参与式”的管理模式，建立用户参与管理决策的民主管理新机制。采用专业管理机构和用水户协会有机结合的管理体制。
目前，大部分村镇供水工程的所有权是清晰的。现在的主要问题是要落实村镇供水工程的项目管理主体和责任主体，即明确公有资产究竟由谁来行使出资人的权力，谁来承担工程的管护责任，谁来对公有资产的保值和增值负责。以国家和集体投资为主修建的乡镇供水工程和跨村供水工程，由水利部门和受益乡村代表组成工程管理委员会行使出资人的权力，履行出资人的职责。管理委员会确定工程管理单位具体负责工程的管理、运行和维护。以国家和集体投资为主修建的单村供水工程，由工程受益范围内的用水合作组织行使出资人的权力并负责管理。由私人投资或股份制修建的集中供水工程，由业主负责管理。分散供水工程归受益户自建、自有、自管。 

5.1.2建立村镇供水工程良性的运行机制
村镇供水工程运行管理要按照“明晰所有权，放开建设权，搞活经营权”的原则，积极探索、借鉴现代企业的经营理念，建立村镇供水工程良性的运行机制。           1）责任制

隆回县乡镇供水自来水公司将由县水利部门指定负责人，落实责任目标，签订目标管理责任状，实行目标管理，包括收费指标、业务管理指标等。建立激励约束机制，工作完成情况与工资奖金挂钩，定基数，奖优罚劣，工作突出予以重奖，更好地调动职工的工作积极性。

2）用人制度

隆回县乡镇供水自来水公司在内部管理上，将选派身体健康，有管理能力和责任心的人员管理供水工程。业务培训由县水利部门集中安排培训，并从中选拔优秀学院外派学习，培训考试合格者，颁发上岗证，佩证上岗。实行考核制度，每年定期考核，考核不合格者，安排学习、培训，直至合格为止。

3）分配机制

隆回县乡镇供水自来水公司将实行单独核算，自负盈亏，水费收入主要用于设备折旧、维修费、人员工资支出等。

4）水费计收及管理

由物价部门测算制定《农村集中供水工程自来水收费标准》，合理确定水价，做到按量收费，以水养水，促进农村自来水设施良性运行。在收费管理上，供水公司工程所收取的水费实行专户储存、专款专用、严格用于人员工资、奖金、办公经费和工程的养护与维修，不得挤占挪用。做到自负盈亏、以水养水、自我发展。收费员必须按物价部门核定标准收费，违章违纪者予以解聘。合理的水价是保证村镇供水工程良性运行的生命线。水价问题要根据《水利工程供水价格管理办法》，按照补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担的原则合理确定水价，并根据供水成本、费用、考虑农民的承受能力及市场供求的变化情况适时调整，科学合理定价。

对不同用途的水实行差别水价。对群众生活用水实行成本水价，保证工程日常运行费、维修费和折旧费。个别困难地方水价不能到位，可在保证运行费和维修费的前提下逐步到位，过渡期间要有妥善的补偿措施。在水资源紧缺的地区，要处理好生产用水与生活用水的关系，优先保证群众的基本生活用水，科学配置水资源，实行容量水价、超额加价，季节浮动等经济杠杆调节，实现水资源的可持续利用。

5）约束监督机制

从上到下，层层建立农村饮水安全工程管理考核体系。农村饮水安全工程是特殊的水利工程，每一处都体现了党和政府对人民群众的关怀，联系着千家万户的切身利益，关系到农村政治稳定和社会安定。因此，我们在转换机制，促进农村饮水安全工程在市场经营中良性循环的同时，应从保护群众根本利益出发，进一步加强对经营者行为的宏观管理。一是县水务局考评供水管理机构。各地制定《农村饮水安全工程的管理办法》和《农村饮水安全集中供水工程管理考核办法》，并按照《办法》中的具体要求，成立饮水安全工程专管机构，严格奖惩兑现。监管内容主要包括水资源保护、执行水价、折旧大修费提取、工程运行状况等，既要防止经营者损害群众利益，又不干涉经营者正常的经营行为。二是以乡镇和集中供水受益区为单元，建立用水者协会，每年由协会会员和群众代表对工程管理运行情况进行一次民主评议，督促解决有关具体问题。

6）加强供水管网运行管理

隆回县农村饮水安工程的实施，对隆回县城乡供水管网运行管理提出更高要求：首先，要建立和完善城乡供水管网，加强水质检验，确保供水管网水质达标；其次，加强管网的安全运行管理，增强突发事件的应对能力，提高供水的可靠性。有条件的地方可逐步建立供水管网地理信息系统，逐步建设与完善管网实时监测系统，实时检测管网水压、水质情况，为供水调度提供准确依据。
5.2水源保护

饮用水源是农村饮水安全工程的关键。根据《水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等相关法律法规的要求，在选择水源时，除了经过详细勘察和技术论证，保证水量和水质方面都能满足用户要求，还要注意加强对水源的保护，保证水源的可持续性。本次规划的供水水源为地表水和地下水。对地下水取水构筑物的卫生保护：第一其范围主要取决于水文地质条件、取水构筑物类型和附近地区的卫生情况。一般在井的影响半径内，不得设置生活居住区，禽畜饲养场，渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾，粪便，废渣或铺设污水管道，应保持良好的卫生状况，并加以绿化。第二防止取水构筑物周围含水层的污染：在建造集取潜水的地下水取水构筑物时，如含水层在影响半径范围内露出地面或地表水有相互补充关系时，在井的影响半径内、不得使用工业废水或生活污水灌溉农田，亦不得修建渗水厕所、渗水坑、堆放废渣、并不应有破坏深土层的活动。一般情况下，粉、细砂含水层影响半径为25～30m，砾砂含水层影响半径可达400～500m；在建造管井取承压水时，应严格做好非取水层及井口的封闭工作；第三加强对地表水水源的保护是确保水质的关键，隆回县地表水水源点主要为水库和河流：（1）对水库取水的水源点，严禁在水库内倒污染物，如养鱼饲料、化肥及影响水质的各种污水；对在河道内饮用水源取水点，不得选择在上下游500m内，已设置排污口或农田排水口的地方。（2）建立相互监督的工作机制，防止人为破坏饮用水源或向饮用水源保护区内倾倒垃圾和排放废水废渣等。（3）加大防污、治污力度，研究解决农村生活污水排放的处理问题，将饮水安全项目与排水排污、改厕、改圈、沼气等项目相结合，与村容村貌综合治理相结合，根治因生活污水任意排放、生活垃圾无序堆放、农药化肥超量施用等造成的面源污染，改善农村水环境。划定供水水源保护区和供水工程管护范围，制定切实可行的农村饮用水水源地保护办法，加强水源管理，特别是加强对水源地周边的排污管理及在地下水水源地周围深井建设的管理。

5.3 社会化服务体系建设

农村供水工程量大面广，特别是相当多的单村供水工程和分散供水工程由用水户直接管理，专业化管理程度低，有必要建立完善的社会化服务保障体系，向供水单位和用水户提供技术服务。县、乡两级要组建由供水单位自愿参加的供水协会。供水协会以服务为宗旨，指导会员单位建立健全规章制度，总结推广管理经验，提供信息、技术和维修服务，逐步实行维修、维护社会化和市场化服务。要在进一步强化供水设备厂家售后服务的同时，积极探索发挥其在推广供水新技术、新设备、新材料等方面的作用。主要做好以下几方面的工作：第一加强技术培训和新技术推广。a）加强技术培训，对集中供水工程管理人员实行上岗培训，未经培训不得上岗。同时，积极开展对农民进行现场技术指导和卫生饮用水的知识培训，大力普及饮水安全知识。b）新技术推广。饮水工程建设中要注重新技术推广。根据水源类型和管理条件推广适宜的水处理技术，对含氟量超标的地下水，采取混凝沉淀，电渗析等处理工艺。对于规模较大的供水工程，推广应用自动化控制系统，对于小型供水工程，推广适合农村供水特点的低压自动调节供水系统和一体化水处理设备。在运行管理方面，推广IC卡来解决水费收缴难的问题，推广防滴漏水表来解决自来水滴漏问题。第二、加大宣传力度。解决饮水困难，保障饮水安全，关系到人民群众的身心健康和生命安全。党中央和国务院高度重视，胡锦涛总书记和温家宝总理对农村饮水工作做出了重要批示。对于安全饮水的重要性和必要性要广泛深入的宣传，区别不同的对象，采取形式多样，由浅及深，坚持不懈地宣传。不仅要提高水利部门自身的认识，而且要做好向有有关部门和领导尤其是地方党委、政府领导的宣传工作，以引起他们的重视，赢得他们的理解、争取他们的支持。

5.4水质检验和监测

为确保饮水安全，规划的各类供水工程都要建立水质检测制度，对水质进行定期取样化验。集中供水工程按《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《村镇供水工程技术规范》（SL310）和《村镇供水单位资质标准》（SL308）的要求，定期与不定期对水源水、出厂水和管网末梢水进行检验，并完善检测数据的统计分析和报表制度。

对于有条件的集中供水工程，应成立水质化验室，配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员及仪器设备，水质的采样点应选在水源取水口、水厂（站）出水口、水质易受污染的地点、管网未梢等部位。管网末梢采样点数应按供水水每2万人设1个；人口在2万以下时，应不少于1个。

水质检验方法按GB5749规定执行。供水单位应采取下列措施对饮用水进行消毒：1、采用氯消毒时，消毒剂与水接触30min后出厂，出厂水中余氯不低于0.3mg/L，管网末梢水余氯不低于0.05mg/L。2、采用氯胺消毒时，消毒剂与水接触120min后出厂，出厂水中余氯不低于0.6mg/L，管网末梢水中余氯不低于0.05mg/L。3、采用二氧化氯消毒时，消毒剂与水接触300min后出厂，出厂水二氧化氯余量不低于0.1mg/L，管网末梢水二氧化氯余量不低于0.02mg/L，亚氯酸盐不超过0.8mg/L。4、采用其他消毒措施时，检验相应的消毒控制指标，保证消毒效果。

对于没有条件的单村供水工程和分散供水工程，可分区域定期进行水质监测。全分析项目检验根据情况委托具有水质检验资质的单位完成。

为尽快达到对农村供水工程水质监测的经常性、制度性和应急监测处理机制，加强政府对农村饮水工程末硝水质的督察、信息处理，经请示县里主要领导同意并通过人事编制部门许可，在县水务局设立水质监测检查股，确定为事业单位，配备必要的常规水质监测设备及具备监测技能的专业技术人员，定员3名，对全县农村饮水安全工程末稍水质进行强制性监测，确保全县项目水质安全。

要完善农村饮水安全监测体系，加强对饮用水水源、水厂供水和用水点的水质监测，及时掌握饮用水水源环境、供水水质状况。积极探索完善农村饮水安全保障体系，研究制定水质检验和监测、应急机制等方面的制度和具体办法。

6投资估算与资金筹措

6.1工程投资估算方法

本次规划的工程类别较多，规划工作工程量的计算深度也不能达到概算的要求。因此，本次规划工程投资采用典型工程人均投资指标法进行工程投资估算，根据规划分区及其建设内容，按照工程类型、工程规模、水源类型、水处理措施分别选择典型工程，根据典型工程的工程量，分别计算其取水、输水、净水、配水的投资估算值，并汇总成典型工程的总投资（包括工程费、其他费、预备费）。按典型工程的总投资除以该工程解决的人口数，计算出此类工程的人均综合投资指标。再结合近年来建成的类似工程决算投资和人均投资指标、物价指数，分析确定规划采用的人均综合投资指标，最终计算出本规划的工程总投资。

根据隆回县供水工程项目特征，拟选择四类项目作为投资估算的方法依据。分别是跨乡工程，单乡工程，联村工程，管网延伸工程。

1）跨乡工程拟选择荷田乡六荷集中供水工程，该项目工程覆盖10个行政村的饮水不安全人口0.84万人，设计日供水能力1000t/d，水源选择荆溪水库水，采用重力自流取水方式,设计供水处理设备采用传统构筑物，消毒设备采用CPF-50B型二氧化氯发生器，主供水管采用PVC-225、PVC-M180，进村入户供水管网采用PVC-M90、PVC-M75、PVC-M 63、PVC-M50、PVC-M40、PVC-M20等管网。本工程总体投资594.22万元，人均投资550.2元/人。见表6.3-1。

2）单乡工程拟选择三阁乡集中供水工程，该项目工程覆盖6个行政村的饮水不安全人口0.49万人，设计日供水能力700t/d，水源选择小江河河水，设计供水处理设备采用传统构筑物，消毒设备采用CPF-30B型二氧化氯发生器，主供水管采用PVC-200、PVC-140，进村入户供水管网采用PVC-M90、PVC-M75、PVC-M 63、PVC-M50、PVC-M40、PVC-M20等管网。本工程总体投资364.67万元，人均投资528.5元/人。见表6.3-2。

3）联村工程拟选择南滩头镇言宅集中供水工程，该项目工程覆盖8个行政村的饮水不安全人口0.4万人，设计日供水能力600t/d，水源选择言宅水库水，设计供水处理设备采用传统构筑物，消毒设备采用CPF-30B型二氧化氯发生器，主供水管采用PVC-160、PVC-140，进村入户供水管网采用PVC-M90、PVC-M75、PVC-M 63、PVC-M50、PVC-M40、PVC-M20等管网。本工程总体投资329.52万元，人均投资558.5元/人。见表6.3-3。
4）管网延伸项目拟选择岩口镇岩口集中供水工程，该项目主体工程于2010年完成,设计规模2000T/d,本项目已建成实际供水规模7800人，还没有到达设计供水能力。本次规划该项目作为管网延伸工程完全满足条件。本项目计划解决岩口镇镇8个村的供水条件，计划解决人口0.96万人。本项目总体投资489.79万元，人均投资510.2元。见表6.3-4。

6.2工程投资估算编制依据和基础单价

6.2.1 投资估算编制依据

6.2.1.1文件依据：

执行湖南省水利厅湘水建管（2008）第16号文颁发的《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

6.2.1.2定额依据：

依据湖南省水利厅湘水建管（2008）第16号文颁发的《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，采用以下工程定额：建筑工程执行水利部水总（2002）第116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》，水利部水总（2005）第389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》。安装工程执行水建管（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。执行概算定额做估算时其人工、材料、机械均乘以1.10扩大系数。

施工机械台时费执行水利部水总（2002）第116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。

6.2.1.3工程费率标准

 1）其他直接费：按基本直接费的百分比计算。其中建筑工程为3%，安装工程为4.1%。

2）现场经费：按直接费的百分比计算。其中土石方工程为3.5%，砼工程为5%，模板工程为5%，砌石工程为5.5%，钢筋制作安装工程3.0%，钻孔灌浆工程为6.5%，其他工程为6.0%，安装工程按人工费的40%计算。

3)间接费：按直接费的百分比计算。其中土方工程为3.5%，石方工程为3.5%，砌石工程5.5%，模板工程为5.0%，砼工程为4.0%，钢筋制作安装工程3.0%，钻孔灌浆工程为6.5%，其他工程为6.0%，安装工程按人工费的45%计算。

4）施工利润：按直接费与间接费之和的7%计算。

5）税金：按直接费、间接费和施工利润三项之和的3.22%计算。

6.2.2基础单价

6.2.2.1人工工资

执行湖南省水利厅湘水建管（2008）第16号文颁发的《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。其中：工长为9.87元/工时，高级工为9.32元/工时，中级工为7.22元/工时。初级工为5.6元/工时。

6.2.2.2主要材料估算价格

水泥、钢筋、河砂、卵石的原价按隆回县2011年6月市场价格计算，管材原价通过咨询水利厅定点生产厂家确定。

6.2.2.3、次要材料估算价：

次要材料价通过2011年6月当地实际调查确定。

6.2.2.4、施工风、水、电价

施工供电：全部由国家电网供电，供电电压等级10kV，施工电价为0.821元/kwh。

水、风价：根据施工组织设计提供的资料，经计算施工水价为0.52元/m3，施工风价为 0.17元/m3。
6.3典型工程投资与总投资估算 

根据典型工程的估算投资，跨乡工程（荷田乡六荷集中供水工程）典型投资594.22万元，人均投资550.2元/人，单乡工程（三阁司乡集中供水工程）典型投资364.57万元，人均投资528.5元/人，联村工程（滩头镇言宅集中供水工程）典型投资329.52万元，人均投资558.5元/人，管网延伸供水工程（岩口镇岩口集中供水工程）典型工程投资489.79万元，人均投资510.2元/人。（详见附表6.3.1-6.3.2）。

                       典型工程投资分析表
	供水工程名称
	工程类型
	投资
（万元）
	供水人数
（人）
	人均投资
（元/人）

	荷田乡六荷集中供水工程
	新建水厂
	594.22
	10800
	550.2

	三阁司乡集中供水工程
	水厂改造
	364.57
	6900
	528.5

	滩头镇言宅集中供水工程
	新建水厂
	329.52
	5900
	558.5

	岩口镇岩口集中供水工程
	管网延伸
	489.79
	9600
	510.2


经初步估算，隆回县“十二五”农村饮水安全工程总投资26587.67万元，其中：2011年需投资6214.45万元；2012年需投资5780.52万元；2013年需投资5307.59万元；2014年需投资5057.82万元；2015年需投资4227.29万元；

                     荷田乡六荷典型供水工程估算表

表6.3-1                                                    单位：万元

	编
	                                                                                                  
	建安
	设备
	其它
	合计

	号
	
	工程费
	购置费
	费用
	

	Ⅰ
	工  程  部  分
	　
	　
	　
	　

	　
	第一部分   建筑工程
	354.73 
	　
	　
	354.73 

	一
	水厂工程
	63.54 
	　
	　
	63.54 

	二
	管网工程
	291.19 
	　
	　
	291.19 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第二部分  机电设备及安装工程
	3.72 
	34.40 
	　
	38.11 

	一
	水厂工程
	0.01 
	6.39 
	　
	6.40 

	二
	管网工程
	3.70 
	28.01 
	　
	31.71 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	第三部分金属结构设备及安装工程
	8.84 
	85.57 
	　
	94.41 

	一
	水源工程
	0.09 
	0.94 
	　
	1.03 

	二
	水厂工程
	0.46 
	5.37 
	　
	5.83 

	三
	管网工程
	8.29 
	79.26 
	　
	87.55 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第四部分   临时工程
	7.71 
	　
	　
	7.71 

	一
	施工仓库
	4.00 
	　
	　
	4.00 

	二
	其他临时工程
	3.71 
	　
	　
	3.71 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第五部分  独立费用
	　
	　
	45.22 
	45.22 

	一
	建设管理费
	　
	　
	14.85 
	14.85 

	二
	生产准备费
	　
	　
	3.75 
	3.75 

	三
	勘测设计费
	　
	　
	11.25 
	11.25 

	四
	工程建设监理费
	　
	　
	9.38 
	9.38 

	五
	建设及施工场地征用费
	　
	　
	6.00 
	6.00 

	　
	一～五部分合计
	375.01 
	119.97 
	45.22 
	540.20 

	　
	基本预备费           10%
	　
	　
	　
	54.02 

	　
	工程静态总投资
	　
	　
	　
	594.22 

	Ⅱ
	静态总投资
	　
	　
	　
	594.22 

	Ⅲ
	价差预备费
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅳ
	建设期融资利息
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅴ
	总投资
	　
	　
	　
	594.22 


建筑工程估算表

   续表6.3-1                                                 单位：元

	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	第一部分   建筑工程
	　
	　
	　
	3547330 

	一
	水厂工程
	　
	　
	　
	635415 

	1
	清水池
	　
	　
	　
	239020 

	　
	土方开挖
	m3
	366.65 
	15.89 
	5825 

	　
	石方开挖
	m3
	64.70 
	45.00 
	2912 

	　
	土方回填
	m3
	168.57 
	20.85 
	3515 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	1.10 
	421.62 
	464 

	　
	M7.5浆砌砂浆抹面
	m2
	707.64 
	13.43 
	9504 

	　
	C10砼
	m3
	20.60 
	321.07 
	6614 

	　
	C20砼
	m3
	0.50 
	400.31 
	200 

	　
	C25砼
	m3
	170.28 
	408.46 
	69552 

	　
	钢筋制安
	t
	16.73 
	6973.34 
	116662 

	　
	普通模板安装与拆除
	m2
	450.00 
	52.83 
	23771 

	2
	反应沉淀池
	　
	　
	　
	65032 

	　
	土方开挖
	m3
	63.35 
	15.89 
	1007 

	　
	石方开挖
	m3
	11.20 
	45.00 
	504 

	　
	土方回填
	m3
	22.35 
	20.85 
	466 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	11.25 
	421.62 
	4743 

	　
	M7.5浆砌砂浆抹面
	m2
	173.75 
	13.43 
	2334 

	　
	C15砼
	m3
	2.36 
	336.30 
	794 

	　
	C20砼
	m3
	42.75 
	400.31 
	17113 

	　
	钢筋制安
	t
	3.49 
	6973.34 
	24337 

	　
	普通模板安装与拆除
	m2
	260.00 
	52.83 
	13735 

	3
	滤池
	　
	　
	　
	94688 

	　
	土方开挖
	m3
	428.90 
	15.89 
	6815 

	　
	石方开挖
	m3
	75.70 
	45.00 
	3407 

	　
	土方回填
	m3
	151.30 
	20.85 
	3155 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	11.30 
	421.62 
	4764 

	　
	M7.5浆砌砂浆抹面
	m2
	401.90 
	13.43 
	5398 

	　
	C10砼
	m3
	8.00 
	321.07 
	2569 

	　
	C20砼
	m3
	37.00 
	400.31 
	14811 

	　
	钢筋制安
	t
	6.12 
	6973.34 
	42677 

	　
	普通模板安装与拆除
	m2
	210.00 
	52.83 
	11093 

	4
	水厂其它
	　
	　
	　
	236674 

	　
	土方开挖
	m3
	1215.90 
	15.89 
	19319 


建筑工程估算表

   续表6.3-1                                                 单位：元

	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	石方开挖
	m3
	214.58 
	45.00 
	9656 

	　
	土方回填
	m3
	1144.40 
	20.85 
	23863 

	　
	砼压制围墙
	m3
	177.80 
	120.00 
	21336 

	　
	水池装饰
	m2
	230.00 
	70.00 
	16100 

	　
	砼路面（15cm)
	m2
	396.00 
	55.30 
	21900 

	　
	水厂建筑
	m2
	200.00 
	600.00 
	120000 

	　
	绿化
	m2
	300.00 
	15.00 
	4500 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	管网工程
	　
	　
	　
	2911915 

	1
	管道工程
	　
	　
	　
	2039303 

	　
	人工挖沟槽(就地堆放)
	m3
	47437.48 
	22.81 
	1082171 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	1969.67 
	71.91 
	141649 

	　
	土方回填
	m3
	44914.08 
	18.16 
	815483 

	2
	管道闸阀井
	　
	　
	　
	872612 

	　
	人工挖沟槽(就地堆放)
	m3
	3853.57 
	22.81 
	87910 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	825.77 
	71.91 
	59385 

	　
	土方回填
	m3
	2158.03 
	18.16 
	39182 

	　
	M7.5浆砌红砖阀井
	m3
	1048.60 
	421.62 
	442112 

	　
	M7.5浆砌砂浆抹面
	m2
	8738.30 
	13.43 
	117364 

	　
	C15砼
	m3
	102.14 
	336.30 
	34350 

	　
	C20砼
	m3
	136.18 
	400.31 
	54514 

	　
	钢筋制安
	t
	5.42 
	6973.34 
	37795 


设备安装工程估算表

续表6.3-1                                                          单位：元

	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第二部分  机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	343950 
	37161 

	一
	水厂工程
	　
	　
	　
	　
	63900 
	120 

	　
	DN250水表
	个
	1
	2700.00 
	120.00 
	2700 
	120 

	　
	消毒设备
	套
	1
	60000.00 
	　
	60000 
	　

	　
	手提式灭火器
	个
	4
	300.00 
	　
	1200 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	280050 
	37041 

	　
	DN20水表
	个
	2160
	80.00 
	15.00 
	172800 
	32400 

	　
	DN25水表
	个
	6
	125.00 
	20.00 
	750 
	120 

	　
	DN32水表
	个
	6
	180.00 
	26.00 
	1080 
	156 

	　
	DN40水表
	个
	5
	340.00 
	35.00 
	1700 
	175 

	　
	DN50水表
	个
	6
	580.00 
	42.00 
	3480 
	252 

	　
	DN63水表
	个
	7
	720.00 
	48.00 
	5040 
	336 

	　
	DN75水表
	个
	4
	900.00 
	50.00 
	3600 
	200 

	　
	DN90水表
	个
	4
	1160.00 
	55.00 
	4640 
	220 

	　
	DN110水表
	个
	3
	1870.00 
	60.00 
	5610 
	180 

	　
	DN125水表
	个
	3
	1850.00 
	62.00 
	5550 
	186 

	　
	DN140水表
	个
	3
	1950.00 
	75.00 
	5850 
	225 

	　
	DN160水表
	个
	5
	2100.00 
	72.00 
	10500 
	360 

	　
	DN180水表
	个
	5
	2250.00 
	75.00 
	11250 
	375 

	　
	DN200水表
	个
	12
	2350.00 
	88.00 
	28200 
	1056 

	　
	DN225水表
	个
	8
	2500.00 
	100.00 
	20000 
	800 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


设备安装工程估算表

续表6.3-1                                                          单位：元

	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第三部分金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	855703 
	88444 

	一
	水源工程
	　
	　
	　
	　
	9429 
	903 

	　
	φ180管道
	m
	112.4 
	73.66 
	7.37 
	8279 
	828 

	　
	DN180闸阀
	个
	1 
	1150.00 
	75.00 
	1150 
	75 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	水厂工程
	　
	　
	　
	　
	53690 
	4640 

	　
	D250钢管
	m
	15 
	270.00 
	27.00 
	4050 
	405 

	　
	D200钢管
	m
	50 
	190.00 
	19.00 
	9500 
	950 

	　
	D180钢管
	m
	70 
	180.00 
	18.00 
	12600 
	1260 

	　
	D160钢管
	m
	30 
	165.00 
	16.50 
	4950 
	495 

	　
	D140钢管
	m
	10 
	130.00 
	13.00 
	1300 
	130 

	　
	D32钢管
	m
	50 
	35.00 
	3.50 
	1750 
	175 

	　
	DN200闸阀
	个
	6 
	1250.00 
	80.00 
	7500 
	480 

	　
	DN180闸阀
	个
	4 
	1150.00 
	75.00 
	4600 
	300 

	　
	DN160闸阀
	个
	6 
	950.00 
	50.00 
	5700 
	300 

	　
	DN140闸阀
	个
	2 
	750.00 
	50.00 
	1500 
	100 

	　
	DN32闸阀
	个
	3 
	80.00 
	15.00 
	240 
	45 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	792584 
	82901 

	　
	D225钢管
	m
	120
	235.00 
	23.50 
	28200 
	2820 

	　
	D110钢管
	m
	110
	105.00 
	10.50 
	11550 
	1155 

	　
	φ225管道(0.63MPa)
	m
	1174 
	115.33 
	11.53 
	135367 
	13537 

	　
	φ200管道(0.63MPa)
	m
	443 
	91.31 
	9.13 
	40493 
	4049 

	　
	φ180管道(0.63MPa)
	m
	718 
	73.66 
	7.37 
	52896 
	5290 

	　
	φ160管道(0.63MPa)
	m
	211 
	59.25 
	5.92 
	12474 
	1247 

	　
	φ140管道(0.63MPa)
	m
	437 
	45.79 
	4.58 
	20031 
	2003 

	　
	φ125管道(0.63MPa)
	m
	759 
	36.59 
	3.66 
	27762 
	2776 

	　
	φ110管道(0.63MPa)
	m
	791 
	27.95 
	2.79 
	22114 
	2211 

	　
	φ90管道(0.63MPa)
	m
	564 
	23.47 
	2.35 
	13249 
	1325 

	　
	φ75管道(0.8MPa)
	m
	440 
	20.03 
	2.00 
	8823 
	882 

	　
	φ63管道(1.0MPa)
	m
	233 
	17.19 
	1.72 
	4005 
	400 

	　
	φ50管道(1.25MPa)
	m
	702 
	13.43 
	1.34 
	9427 
	943 

	　
	φ40管道(1.6MPa)
	m
	96 
	10.57 
	1.06 
	1010 
	101 

	　
	φ32管道(1.6MPa)
	m
	1499 
	6.89 
	0.69 
	10327 
	1033 

	　
	φ25管道(1.6MPa)
	m
	290 
	4.44 
	0.44 
	1286 
	129 


设备安装工程估算表

续表6.3-1                                                          单位：元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	φ20管道)
	m
	43200
	3.46 
	0.35 
	149537 
	14954 

	　
	管道附件
	　
	　
	　
	　
	43884 
	4388 

	　
	DN225闸阀
	个 
	8
	1400.00 
	100.00 
	11200 
	800 

	　
	DN200闸阀
	个 
	12
	1250.00 
	80.00 
	15000 
	960 

	　
	DN180闸阀
	个 
	5
	1150.00 
	75.00 
	5750 
	375 

	　
	DN160闸阀
	个 
	5
	950.00 
	50.00 
	4750 
	250 

	　
	DN140闸阀
	个 
	3
	750.00 
	50.00 
	2250 
	150 

	　
	DN125闸阀
	个 
	3
	680.00 
	40.00 
	2040 
	120 

	　
	DN110闸阀
	个 
	3
	550.00 
	35.00 
	1650 
	105 

	　
	DN90闸阀
	个 
	4
	440.00 
	33.00 
	1760 
	132 

	　
	DN75闸阀
	个 
	4
	215.00 
	30.00 
	860 
	120 

	　
	DN63闸阀
	个 
	7
	190.00 
	25.00 
	1330 
	175 

	　
	DN50闸阀
	个 
	6
	150.00 
	18.00 
	900 
	108 

	　
	DN40闸阀
	个 
	5
	125.00 
	15.00 
	625 
	75 

	　
	DN32闸阀
	个 
	6
	80.00 
	15.00 
	480 
	90 

	　
	DN25闸阀
	个 
	6
	50.00 
	10.00 
	300 
	60 

	　
	DN20闸阀
	个 
	2160
	15.00 
	5.00 
	32400 
	10800 

	　
	进气阀φ225
	个 
	3
	1350.00 
	125.00 
	4050 
	375 

	　
	进气阀φ200
	个 
	4
	1200.00 
	100.00 
	4800 
	400 

	　
	进气阀φ160
	个 
	1
	890.00 
	50.00 
	890 
	50 

	　
	进气阀φ125
	个 
	1
	630.00 
	40.00 
	630 
	40 

	　
	进气阀φ110
	个 
	1
	520.00 
	35.00 
	520 
	35 

	　
	进气阀φ90
	个 
	1
	410.00 
	30.00 
	410 
	30 

	　
	进气阀φ63
	个 
	3
	185.00 
	20.00 
	555 
	60 

	　
	进气阀φ40
	个 
	1
	120.00 
	12.00 
	120 
	12 

	　
	排气阀φ225
	个 
	3
	1350.00 
	125.00 
	4050 
	375 

	　
	排气阀φ200
	个 
	4
	1200.00 
	100.00 
	4800 
	400 

	　
	排气阀φ160
	个 
	1
	890.00 
	90.00 
	890 
	90 

	　
	排气阀φ125
	个 
	1
	630.00 
	40.00 
	630 
	40 

	　
	排气阀φ110
	个 
	1
	520.00 
	35.00 
	520 
	35 

	　
	排气阀φ90
	个 
	1
	410.00 
	30.00 
	410 
	30 

	　
	排气阀φ63
	个 
	3
	185.00 
	20.00 
	555 
	60 

	　
	排气阀φ40
	个 
	1
	120.00 
	12.00 
	120 
	12 

	　
	排空阀φ225
	个 
	1
	1350.00 
	125.00 
	1350 
	125 


设备安装工程估算表

  续表6.3-1                                                       单位：元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	排空阀φ200
	个 
	5
	1200.00 
	100.00 
	6000 
	500 

	　
	排空阀φ180
	　
	3
	1000.00 
	80.00 
	3000 
	240 

	　
	排空阀φ160
	个 
	2
	890.00 
	50.00 
	1780 
	100 

	　
	排空阀φ125
	个 
	1
	630.00 
	40.00 
	630 
	40 

	　
	排空阀φ110
	个 
	1
	520.00 
	35.00 
	520 
	35 

	　
	排空阀φ90
	个 
	1
	410.00 
	30.00 
	410 
	30 

	　
	排空阀φ75
	个 
	1
	200.00 
	20.00 
	200 
	20 

	　
	排空阀φ63
	个 
	2
	185.00 
	20.00 
	370 
	40 

	　
	排空阀φ50
	个 
	2
	145.00 
	18.00 
	290 
	36 

	　
	检修阀φ225
	个 
	10
	1450.00 
	130.00 
	14500 
	1300 

	　
	检修阀φ200
	个 
	8
	1300.00 
	105.00 
	10400 
	840 

	　
	检修阀φ160
	个 
	15
	1000.00 
	50.00 
	15000 
	750 

	　
	检修阀φ125
	个 
	18
	700.00 
	40.00 
	12600 
	720 

	　
	检修阀φ110
	个 
	15
	550.00 
	35.00 
	8250 
	525 

	　
	检修阀φ90
	个 
	16
	460.00 
	33.00 
	7360 
	528 

	　
	检修阀φ75
	个 
	16
	240.00 
	30.00 
	3840 
	480 

	　
	检修阀φ63
	个 
	10
	220.00 
	25.00 
	2200 
	250 

	　
	检修阀φ50
	个 
	15
	200.00 
	18.00 
	3000 
	270 

	　
	检修阀φ40
	个 
	20
	130.00 
	15.00 
	2600 
	300 

	　
	检修阀φ32
	个 
	11
	55.00 
	15.00 
	605 
	165 


三阁司乡集中供水工程总估算表

表6.3-2                                                   单位：万元
	编
	工程或费用名称
	建安
	设备
	其它
	合计

	号
	
	工程费
	购置费
	费用
	

	Ⅰ
	工  程  部  分
	　
	　
	　
	364.67 

	　
	第一部分   建筑工程
	131.46 
	　
	　
	131.46 

	一
	水源工程
	12.33 
	　
	　
	12.33 

	二
	水厂工程
	54.62 
	　
	　
	54.62 

	三
	管网工程
	60.76 
	　
	　
	60.76 

	四
	线路工程
	3.75 
	　
	　
	3.75 

	　
	第二部分  机电设备及安装工程
	2.48 
	20.74 
	　
	23.22 

	一
	水源工程
	0.28 
	4.23 
	　
	4.51 

	二
	水厂工程
	0.00 
	3.86 
	　
	3.86 

	三
	管网工程
	2.20 
	12.65 
	　
	14.85 

	第三部分金属结构设备及安装工程
	13.69 
	132.67 
	　
	146.37 

	 二 
	水厂工程
	1.12 
	11.38 
	　
	12.51 

	三
	管网工程
	12.57 
	121.29 
	　
	133.86 

	　
	第四部分   临时工程
	5.52 
	　
	　
	5.52 

	一
	施工仓库
	4.00 
	　
	　
	4.00 

	二
	其他施工临时工程
	1.52 
	　
	　
	1.52 

	　
	第五部分  独立费用
	　
	　
	24.95 
	24.95 

	一
	建设管理费
	　
	　
	9.20 
	9.20 

	二
	生产准备费
	　
	　
	1.53 
	1.53 

	三
	勘测设计费
	　
	　
	4.59 
	4.59 

	四
	工程建设监理费
	　
	　
	3.83 
	3.83 

	五
	建设及施工场地征用费
	　
	　
	5.80 
	5.80 

	　
	一～五部分合计
	153.15 
	153.42 
	24.95 
	331.52 

	　
	基本预备费            10%
	　
	　
	　
	33.15 

	　
	工程静态总投资
	　
	　
	　
	364.67 

	Ⅱ
	静态总投资
	　
	　
	　
	364.67 

	Ⅲ
	价差预备费
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅳ
	建设期融资利息
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅴ
	总投资
	　
	　
	　
	364.67 


建筑工程估算表
续表6.3-2                                                   单位：万元
	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	第一部分   建筑工程
	　
	　
	　
	1314621 

	一
	水源工程
	　
	　
	　
	123305 

	1
	水源井
	　
	　
	　
	58844 

	　
	土方开挖
	m3
	445.00 
	15.89 
	7070 

	　
	石方开挖
	m3
	50.00 
	45.51 
	2276 

	　
	土方回填
	m3
	183.00 
	20.87 
	3820 

	　
	粘土回填
	m3
	85.00 
	47.24 
	4015 

	　
	C20砼
	m3
	40.00 
	483.86 
	19354 

	　
	反滤层
	m3
	120.00 
	125.93 
	15112 

	　
	滑模
	m2
	70.00 
	102.80 
	7196 

	2
	抽水泵房
	　
	　
	　
	64461 

	　
	土方开挖
	m3
	36.50 
	15.89 
	580 

	　
	石方开挖
	m3
	8.30 
	45.51 
	378 

	　
	土方回填
	m3
	12.60 
	20.87 
	263 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	32.37 
	397.98 
	12883 

	　
	C15砼
	m3
	22.56 
	331.36 
	7475 

	　
	C20砼
	m3
	15.51 
	393.21 
	6099 

	　
	钢筋制安
	t
	1.42 
	6940.68 
	9856 

	　
	泵房建筑
	m2
	33.66 
	800.00 
	26928 

	二
	水厂工程
	　
	　
	　
	546176 

	1
	高位水池
	　
	　
	　
	117661 

	　
	土方开挖
	m3
	350.00 
	15.89 
	5561 

	　
	石方开挖
	m3
	89.00 
	45.51 
	4051 

	　
	土方回填
	m3
	221.00 
	20.87 
	4613 

	　
	粘土回填
	m3
	85.00 
	47.24 
	4015 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	2.45 
	416.07 
	1019 

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	普通模板
	m2
	200.00 
	55.22 
	11045 

	　
	C20砼水池
	m3
	86.00 
	393.21 
	33816 

	　
	C15砼垫层
	m3
	13.47 
	331.36 
	4463 

	　
	浆砌砂浆抹面
	m2
	8.70 
	12.92 
	112 

	　
	钢筋制安
	t
	6.50 
	6940.68 
	45114 

	　
	水池装饰
	m2
	55.00 
	70.00 
	3850 

	2
	反应沉淀池
	　
	　
	　
	108129 

	　
	土方开挖
	m3
	200.00 
	15.89 
	3178 

	　
	石方开挖
	m3
	22.00 
	45.51 
	1001 


建筑工程估算表
续表6.3-2                                                   单位：万元
	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	土方回填
	m3
	140.00 
	20.87 
	2922 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	56.20 
	416.07 
	23383 

	　
	普通模板
	m2
	130.00 
	55.22 
	7179 

	　
	C20砼水池
	m3
	42.70 
	393.21 
	16790 

	　
	C15砼垫层
	m3
	2.40 
	331.36 
	795 

	　
	浆砌砂浆抹面
	m2
	225.00 
	12.92 
	2908 

	　
	钢筋制安
	t
	7.20 
	6940.68 
	49973 

	3
	滤池
	　
	　
	　
	101350 

	　
	土方开挖
	m3
	158.00 
	15.89 
	2510 

	　
	石方开挖
	m3
	17.56 
	45.51 
	799 

	　
	土方回填
	m3
	111.00 
	20.87 
	2317 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	31.00 
	416.07 
	12898 

	　
	普通模板
	m2
	200.00 
	55.22 
	11045 

	　
	C20砼水池
	m3
	48.50 
	393.21 
	19071 

	　
	C15砼垫层
	m3
	3.60 
	331.36 
	1193 

	　
	浆砌砂浆抹面
	m2
	602.90 
	12.92 
	7791 

	　
	钢筋制安
	t
	6.30 
	6940.68 
	43726 

	4
	厂区其它建筑物
	　
	　
	　
	219036 

	　
	土方开挖
	m3
	800.00 
	15.89 
	12711 

	　
	石方开挖
	m3
	120.00 
	45.51 
	5462 

	　
	土方回填
	m3
	105.00 
	20.87 
	2192 

	　
	办公建筑
	m2
	200.00 
	800.00 
	160000 

	　
	砼路面
	m2
	235.00 
	55.84 
	13122 

	　
	水泥压制围墙
	m
	150.00 
	120.00 
	18000 

	　
	绿化
	m2
	200.00 
	15.00 
	3000 

	　
	不锈钢电动伸缩门
	套
	　
	　
	4550 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	管网工程
	　
	　
	　
	607639 

	1
	管道工程
	　
	　
	　
	514014 

	　
	土方开挖
	m3
	10616.00 
	22.84 
	242417 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	1246.22 
	73.22 
	91243 

	　
	土方回填
	m3
	9923.56 
	18.17 
	180355 

	2
	管道闸阀井
	　
	　
	　
	93625 

	　
	土方开挖
	m3
	180.00 
	22.84 
	4110 

	　
	石方开挖
	m3
	33.60 
	73.22 
	2460 


建筑工程估算表
续表6.3-2                                                   单位：万元
	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	土方回填
	m3
	78.00 
	18.17 
	1418 

	　
	M7.5浆砌红砖阀井
	m3
	68.64 
	416.07 
	28559 

	　
	水泥砂浆抹面
	m2
	323.04 
	12.92 
	4175 

	　
	C15砼底板
	m3
	47.16 
	331.36 
	15627 

	　
	C20砼盖板
	m3
	31.68 
	393.21 
	12457 

	　
	钢筋制安
	t
	3.58 
	6940.68 
	24820 

	四
	线路工程
	　
	　
	　
	37500 

	　
	10kV线路
	m
	500.00 
	75.00 
	37500 


设备安装工程估算表
续表6.3-2                                                   单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	第二部分  机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	207430 
	24795 

	一
	水源工程
	　
	　
	　
	　
	42300 
	2800 

	　
	200QJ63-51/3B水泵
	台
	2
	12000.00 
	1000.00 
	24000 
	2000 

	　
	手提式灭火器
	个
	1
	300.00 
	　
	300 
	　

	　
	S9-20/10变压器
	台
	1
	10000.00 
	800.00 
	10000 
	800 

	　
	高低压配电设备
	套
	1
	8000.00 
	　
	8000
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	水厂工程
	　
	　
	　
	　
	38600 
	　

	　
	加矾机
	套
	1
	6000.00 
	　
	6000 
	　

	　
	二氧化氯发生器
	套
	1
	32000.00 
	　
	32000 
	　

	　
	灭火器
	个
	2
	300.00 
	　
	600 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	126530 
	21995 

	　
	DN200水表
	个
	10
	2500.00 
	80 
	25000 
	800 

	　
	DN160水表
	个
	1
	2150.00 
	75 
	2150 
	75 

	　
	DN140水表
	个
	6
	1950.00 
	70 
	11700 
	420 

	　
	DN125水表
	个
	2
	1650.00 
	65.00 
	3300 
	130 

	　
	DN110水表
	个
	3
	1460.00 
	60.00 
	4380 
	180 

	　
	DN90水表
	个
	2
	1250.00 
	60.00 
	2500 
	120 

	　
	DN75水表
	个
	2
	900.00 
	50.00 
	1800 
	100 

	　
	DN63水表
	个
	1
	720.00 
	48.00 
	720 
	48 

	　
	DN50水表
	个
	1
	580.00 
	42.00 
	580 
	42 

	　
	DN32水表
	个
	80
	180.00 
	26.00 
	14400 
	2080 

	　
	DN20水表
	个
	1200
	50.00 
	15.00 
	60000 
	18000 


设备安装工程估算表
续表6.3-2                                                   单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第三部分金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	1326735 
	136924 

	一
	水厂工程
	　
	　
	　
	　
	113810 
	11240 

	　
	φ200钢管
	m
	20
	200.00 
	20.00 
	4000 
	400 

	　
	φ160钢管
	m
	65
	180.00 
	18.00 
	11700 
	1170 

	　
	φ125钢管
	m
	660 
	135.00 
	13.50 
	89100 
	8910 

	　
	DN200闸阀
	个
	2 
	1200.00 
	95.00 
	2400 
	190 

	　
	DN160闸阀
	个
	5 
	1050.00 
	90.00 
	5250 
	450 

	　
	DN110闸阀
	个
	2 
	680.00 
	60.00 
	1360 
	120 

	二
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	1212925 
	125684 

	　
	φ200管道
	m
	5413.00 
	105.59 
	10.56 
	571575 
	57157 

	　
	φ160管道
	m
	300.00 
	69.21 
	6.92 
	20764 
	2076 

	　
	φ140管道
	m
	2920.00 
	52.90 
	5.29 
	154464 
	15446 

	　
	φ125管道
	m
	1050.00 
	41.16 
	4.12 
	43214 
	4321 

	　
	φ110管道
	m
	1830.00 
	31.99 
	3.20 
	58539 
	5854 

	　
	φ90管道
	m
	930.00 
	21.37 
	2.14 
	19871 
	1987 

	　
	φ75管道
	m
	850.00 
	18.30 
	1.83 
	15554 
	1555 

	　
	φ63管道
	m
	570.00 
	16.58 
	1.66 
	9453 
	945 

	　
	φ50管道
	m
	700.00 
	12.52 
	1.25 
	8766 
	877 

	　
	φ32管道
	m
	17500.00 
	5.24 
	0.52 
	91728 
	9173 

	　
	φ20管道
	m
	23333.00 
	3.60 
	0.36 
	83999 
	8400 

	　
	管道附件
	　
	　
	　
	　
	86234 
	8623 

	　
	DN200闸阀
	个
	11
	1200.00 
	95.00 
	13200 
	1045 

	　
	DN160闸阀
	个
	1
	1050.00 
	90.00 
	1050 
	90 

	　
	DN140闸阀
	个
	6
	950.00 
	85.00 
	5700 
	510 

	　
	DN125闸阀
	个
	2
	850.00 
	80.00 
	1700 
	160 

	　
	DN110闸阀
	个
	3
	680.00 
	60.00 
	2040 
	180 

	　
	DN90闸阀
	个
	3
	440.00 
	35.00 
	1320 
	105 

	　
	DN75闸阀
	个
	3
	215.00 
	30.00 
	645 
	90 

	　
	DN63闸阀
	个
	1
	190.00 
	25.00 
	190 
	25 

	　
	DN50闸阀
	个
	1
	150.00 
	18.00 
	150 
	18 

	　
	DN32闸阀
	个
	80
	50.00 
	12.00 
	4000 
	960 

	　
	DN20闸阀
	个
	1200
	15.00 
	5.00 
	18000 
	6000 

	　
	DN75进（排）气阀
	个
	2
	265.00 
	30.00 
	530 
	60 

	　
	DN63进（排）气阀
	个
	1
	240.00 
	25.00 
	240 
	25 


滩头镇言宅集中供水工程总估算表
表6.3-3                                                  单位：万元
	编
	工程或费用名称
	建安
	设备
	其它
	合计

	号
	
	工程费
	购置费
	费用
	

	Ⅰ
	工  程  部  分
	　
	　
	　
	329.52 

	　
	第一部分   建筑工程
	167.57 
	　
	　
	167.57 

	一
	水源工程
	2.00 
	　
	　
	2.00 

	二
	水厂工程
	84.35 
	　
	　
	84.35 

	三
	管网工程
	78.97 
	　
	　
	78.97 

	四
	线路工程
	2.25 
	　
	　
	2.25 

	　
	第二部分  机电设备及安装工程
	2.51 
	24.72 
	　
	27.23 

	一
	水源工程
	0.52 
	6.40 
	　
	6.92 

	二
	水厂工程
	　
	5.81 
	　
	5.81 

	三
	管网工程
	1.99 
	12.51 
	　
	14.50 

	第三部分金属结构设备及安装工程
	7.03 
	65.64 
	　
	72.67 

	一
	水厂工程
	0.63 
	6.60 
	　
	7.23 

	二
	管网工程
	6.40 
	59.04 
	　
	65.44 

	　
	第四部分   临时工程
	5.81 
	　
	　
	5.81 

	一
	施工仓库
	4.00 
	　
	　
	4.00 

	二
	其他施工临时工程
	1.81 
	　
	　
	1.81 

	　
	第五部分  独立费用
	　
	　
	26.29 
	26.29 

	一
	建设管理费
	　
	　
	8.20 
	8.20 

	二
	生产准备费
	　
	　
	1.83 
	1.83 

	三
	勘测设计费
	　
	　
	5.49 
	5.49 

	四
	工程建设监理费
	　
	　
	4.57 
	4.57 

	五
	建设及施工场地征用费
	　
	　
	6.20 
	6.20 

	　
	一～五部分合计
	182.92 
	90.36 
	26.29 
	299.56 

	　
	基本预备费           10%
	　
	　
	　
	29.96 

	　
	工程静态总投资
	　
	　
	　
	329.52 

	Ⅱ
	静态总投资
	　
	　
	　
	329.52 

	Ⅲ
	价差预备费
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅳ
	建设期融资利息
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅴ
	总投资
	　
	　
	　
	329.52 


建筑工程估算表

续表6.3-3                                                单位：万元
	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	第一部分   建筑工程
	　
	　
	　
	1675669 

	一
	水源工程
	　
	　
	　
	20000 

	　
	泵房建筑
	m2
	25.00 
	800.00 
	20000 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	水厂工程
	　
	　
	　
	843455 

	1
	高位水池
	　
	　
	　
	206360 

	　
	土方开挖
	m3
	820.00 
	16.23 
	13312 

	　
	石方开挖
	m3
	142.00 
	47.15 
	6695 

	　
	土方回填
	m3
	472.00 
	20.90 
	9866 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	10.50 
	423.27 
	4444 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	95.30 
	273.90 
	26102 

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	普通模板安装、拆除
	m2
	325.00 
	54.82 
	17816 

	　
	C20砼水池
	m3
	75.90 
	467.84 
	35509 

	　
	C15砼垫层
	m3
	16.20 
	403.13 
	6531 

	　
	防渗水泥砂浆
	m2
	395.00 
	21.76 
	8597 

	　
	钢筋制安
	t
	10.20 
	7596.81 
	77487 

	2
	反应沉淀池
	　
	　
	　
	106643 

	　
	土方开挖
	m3
	866.80 
	16.23 
	14072 

	　
	石方开挖
	m3
	135.30 
	47.15 
	6379 

	　
	土方回填
	m3
	281.60 
	20.90 
	5886 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	10.34 
	423.27 
	4377 

	　
	普通模板安装、拆除
	m2
	280.00 
	54.82 
	15349 

	　
	C20砼水池
	m3
	60.50 
	467.84 
	28304 

	　
	C15砼垫层
	m3
	4.20 
	403.13 
	1693 

	　
	防渗水泥砂浆
	m2
	187.00 
	21.76 
	4070 

	　
	钢筋制安
	t
	3.49 
	7596.81 
	26513 

	3
	滤池
	　
	　
	　
	105184 

	　
	土方开挖
	m3
	1030.70 
	16.23 
	16733 

	　
	石方开挖
	m3
	257.40 
	47.15 
	12135 

	　
	土方回填
	m3
	651.80 
	20.90 
	13625 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	10.20 
	423.27 
	4317 

	　
	普通模板安装、拆除
	m2
	300.00 
	54.82 
	16446 

	　
	C20砼水池
	m3
	26.20 
	467.84 
	12257 


建筑工程估算表
续表6.3-3                                                单位：万元
	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	C15砼垫层
	m3
	4.00 
	403.13 
	1613 

	　
	防渗水泥砂浆
	m2
	221.10 
	21.76 
	4812 

	　
	钢筋制安
	t
	3.06 
	7596.81 
	23246 

	4
	厂区其它建筑物
	　
	　
	　
	425268 

	　
	土方开挖
	m3
	958
	16.23 
	15552 

	　
	石方开挖
	m3
	131
	47.15 
	6176 

	　
	土方回填
	m3
	458
	20.90 
	9574 

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	292
	273.90 
	79978 

	　
	M7.5浆砌红砖
	m3
	25
	423.27 
	10582 

	　
	生产、办公建筑
	m2
	300 
	800.00 
	240000 

	　
	地面硬化（20cm）
	m2
	385 
	88.44 
	34051 

	　
	水泥压制围墙
	m
	200 
	120.00 
	24000 

	　
	绿化
	m2
	357 
	15.00 
	5355 

	三
	管网工程
	　
	　
	　
	789714 

	1
	取水管
	　
	　
	　
	15437 

	　
	人工挖沟槽
	m3
	271.60 
	22.84 
	6202 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	47.90 
	75.45 
	3614 

	　
	土方回填
	m3
	309.30 
	18.17 
	5621 

	2
	供水管
	　
	　
	　
	440727 

	　
	人工挖沟槽
	m3
	9854.00 
	22.84 
	225017 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	854.90 
	75.45 
	64499 

	　
	土方回填
	m3
	8320.00 
	18.17 
	151211 

	3
	管道闸阀井
	　
	　
	　
	333550 

	　
	土方开挖
	m3
	370.00 
	22.84 
	8449 

	　
	石方开挖
	m3
	65.30 
	75.45 
	4927 

	　
	土方回填
	m3
	243.80 
	18.17 
	4431 

	　
	M7.5浆砌红砖阀井
	m3
	283.97 
	443.28 
	125878 

	　
	C15砼底板
	m3
	121.20 
	403.13 
	48859 

	　
	C20砼盖板
	m3
	153.70 
	467.84 
	71907 

	　
	砂浆抹面
	m2
	2125.60 
	15.03 
	31951 

	　
	钢筋制安
	t
	4.89 
	7596.81 
	37148 

	四
	线路工程
	　
	　
	　
	22500 

	　
	10kV线路
	m
	300.00 
	75 
	22500 


设备安装工程估算表
续表6.3-3                                                单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	第二部分  机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	247150 
	25101 

	一
	水源工程
	　
	　
	　
	　
	64000 
	5200 

	　
	200QGS63-60/5水泵
	台
	2
	18000.00 
	1500.00 
	36000 
	3000 

	　
	S9-30/10变压器
	台
	1
	18000.00 
	1200.00 
	18000 
	1200 

	　
	电气控制设备
	套
	1
	10000.00 
	1000.00 
	10000 
	1000 

	二
	水厂工程
	　
	　
	　
	　
	58100 
	　

	　
	二氧化氯发生器
	台
	1
	46000.00 
	　
	46000 
	　

	　
	加矾机
	台
	1
	6500.00 
	　
	6500 
	　

	　
	灭火器
	个
	2
	300.00 
	　
	600 
	　

	　
	管道混合器
	台
	1
	5000.00 
	　
	5000 
	　

	三
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	125050 
	19901 

	　
	DN160水表
	个
	7
	1440.00 
	70.00 
	10080 
	490 

	　
	DN140水表
	个
	3
	1200.00 
	65.00 
	3600 
	195 

	　
	DN125水表
	个
	2
	1000.00 
	60.00 
	2000 
	120 

	　
	DN110水表
	个
	3
	800.00 
	55.00 
	2400 
	165 

	　
	DN90水表
	个
	7
	620.00 
	50.00 
	4340 
	350 

	　
	DN75水表
	个
	6
	480.00 
	45.00 
	2880 
	270 

	　
	DN63水表
	个
	5
	420.00 
	42.00 
	2100 
	210 

	　
	DN50水表
	个
	5
	350.00 
	40.00 
	1750 
	200 

	　
	DN40水表
	个
	3
	220.00 
	25.00 
	660 
	75 

	　
	DN32水表
	个
	7
	120.00 
	18.00 
	840 
	126 

	　
	DN20水表
	个
	1180
	80.00 
	15.00 
	94400 
	17700 


设备安装工程估算表

续表6.3-3                                                单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第三部分金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	656416 
	70294 

	一
	水厂工程
	　
	　
	　
	　
	66020 
	6297 

	　
	φ200钢管
	m
	30
	220.00 
	22.00 
	6600 
	660 

	　
	φ160钢管
	m
	104
	180.00 
	18.00 
	18720 
	1872 

	　
	φ140钢管
	m
	170
	150.00 
	16.00 
	25500 
	2720 

	　
	DN200闸阀
	个
	6
	900.00 
	50.00 
	5400 
	300 

	　
	DN160闸阀
	个
	13
	600.00 
	45.00 
	7800 
	585 

	　
	DN140闸阀
	个
	4
	500.00 
	40.00 
	2000 
	160 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	590396 
	63997 

	1
	取水管
	　
	　
	　
	　
	99900 
	9990 

	　
	φ140钢管
	m
	666
	150.00 
	15.00 
	99900 
	9990 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	供水管
	　
	　
	　
	　
	490496 
	54007 

	　
	φ160管道(PVC-M)
	m
	2085.00 
	57.96 
	5.80 
	120847 
	12085 

	　
	φ140管道(PVC-M)
	m
	814.80 
	54.48 
	5.45 
	44394 
	4439 

	　
	φ125管道(PVC-M)
	m
	871.80 
	35.78 
	3.58 
	31196 
	3120 

	　
	φ110管道(PVC-M)
	m
	1085.80 
	27.34 
	2.73 
	29681 
	2968 

	　
	φ90管道(PVC-M)
	m
	876.60 
	22.96 
	2.30 
	20130 
	2013 

	　
	φ90管道(PVC-M)
	m
	714.60 
	18.57 
	1.86 
	13271 
	1327 

	　
	φ75管道(PVC-M)
	m
	795.80 
	16.01 
	1.60 
	12739 
	1274 

	　
	φ63管道(PVC-M)
	m
	1684.80 
	14.35 
	1.43 
	24172 
	2417 

	　
	φ50管道(PVC-M)
	m
	536.60 
	10.87 
	1.09 
	5834 
	583 

	　
	φ40管道(PVC-M)
	m
	1008.00 
	7.22 
	0.72 
	7277 
	728 

	　
	φ32管道(PVC-M)
	m
	2362.20 
	5.69 
	0.57 
	13448 
	1345 

	　
	φ20管道(PVC-M)
	m
	23600.0 
	3.42 
	0.34 
	80655 
	8066 

	　
	管道附件
	　
	　
	　
	　
	32292 
	3229 

	　
	DN160闸阀
	个
	7
	600.00 
	45.00 
	4200 
	315 

	　
	DN140闸阀
	个
	3
	500.00 
	40.00 
	1500 
	120 

	　
	DN125闸阀
	个
	2
	380.00 
	38.00 
	760 
	76 

	　
	DN110闸阀
	个
	3
	280.00 
	35.00 
	840 
	105 

	　
	DN90闸阀
	个
	7
	250.00 
	30.00 
	1750 
	210 

	　
	DN75闸阀
	个
	6
	180.00 
	30.00 
	1080 
	180 

	　
	DN63闸阀
	个
	5
	150.00 
	30.00 
	750 
	150 

	　
	DN50闸阀
	个
	5
	100.00 
	28.00 
	500 
	140 


设备安装工程估算表

续表6.3-3                                                单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	DN40闸阀
	个
	3
	80.00 
	25.00 
	240 
	75 

	　
	DN32闸阀
	个
	8
	65.00 
	20.00 
	520 
	160 

	　
	DN20闸阀
	个
	1180
	15.00 
	5.00 
	17700 
	5900 

	　
	排气阀φ160
	个
	4
	690.00 
	45.00 
	2760 
	180 

	　
	排气阀φ140
	个
	1
	575.00 
	40.00 
	575 
	40 

	　
	排气阀φ125
	个
	1
	430.00 
	38.00 
	430 
	38 

	　
	排气阀φ110
	个
	2
	320.00 
	35.00 
	640 
	70 

	　
	排气阀φ90
	个
	4
	270.00 
	30.00 
	1080 
	120 

	　
	排气阀φ75
	个
	2
	195.00 
	30.00 
	390 
	60 

	　
	排气阀φ63
	个
	3
	165.00 
	30.00 
	495 
	90 

	　
	排气阀φ50
	个
	2
	115.00 
	28.00 
	230 
	56 

	　
	排气阀φ40
	个
	1
	95.00 
	25.00 
	95 
	25 

	　
	排气阀φ32
	个
	3
	80.00 
	20.00 
	240 
	60 

	　
	排空阀φ160
	个
	4
	600.00 
	45.00 
	2400 
	180 

	　
	排空阀φ140
	个
	3
	500.00 
	40.00 
	1500 
	120 

	　
	排空阀φ125
	个
	2
	380.00 
	38.00 
	760 
	76 

	　
	排空阀φ110
	个
	3
	280.00 
	35.00 
	840 
	105 

	　
	排空阀φ90
	个
	5
	250.00 
	30.00 
	1250 
	150 

	　
	排空阀φ75
	个
	3
	180.00 
	30.00 
	540 
	90 

	　
	排空阀φ63
	个
	4
	150.00 
	30.00 
	600 
	120 

	　
	排空阀φ50
	个
	3
	100.00 
	28.00 
	300 
	84 

	　
	排空阀φ40
	个
	4
	80.00 
	25.00 
	320 
	100 

	　
	排空阀φ32
	个
	5
	65.00 
	20.00 
	325 
	100 

	　
	检修阀φ160
	个
	5
	600.00 
	45.00 
	3000 
	225 

	　
	检修阀φ140
	个
	2
	500.00 
	40.00 
	1000 
	80 

	　
	检修阀φ125
	个
	2
	380.00 
	38.00 
	760 
	76 

	　
	检修阀φ110
	个
	4
	280.00 
	35.00 
	1120 
	140 

	　
	检修阀φ90
	个
	4
	250.00 
	30.00 
	1000 
	120 

	　
	检修阀φ75
	个
	4
	180.00 
	30.00 
	720 
	120 

	　
	检修阀φ63
	个
	3
	150.00 
	30.00 
	450 
	90 

	　
	检修阀φ50
	个
	4
	100.00 
	28.00 
	400 
	112 

	　
	检修阀φ40
	个
	3
	80.00 
	25.00 
	240 
	75 

	　
	检修阀φ32
	个
	4
	65.00 
	20.00 
	260 
	80 


岩口镇岩口供水工程总估算表
表6.3-4                                                   单位：万元
	编
	                                                                                                  
	建安
	设备
	其它
	合计

	号
	
	工程费
	购置费
	费用
	

	Ⅰ
	工  程  部  分
	　
	　
	　
	　

	　
	第一部分   建筑工程
	249.38 
	　
	　
	249.38 

	一
	管网工程
	249.38 
	　
	　
	249.38 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第二部分  机电设备及安装工程
	3.23 
	20.99 
	　
	24.22 

	一
	管网工程
	3.23 
	20.99 
	　
	24.22 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	第三部分金属结构设备及安装工程
	12.61 
	120.68 
	　
	133.29 

	一
	管网工程
	12.61 
	120.68 
	　
	133.29 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第四部分   临时工程
	6.69 
	　
	　
	6.69 

	一
	施工仓库
	4.00 
	　
	　
	4.00 

	二
	其他临时工程
	2.69 
	　
	　
	2.69 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第五部分  独立费用
	　
	　
	31.68 
	31.68 

	一
	建设管理费
	　
	　
	12.41 
	12.41 

	二
	生产准备费
	　
	　
	2.72 
	2.72 

	三
	勘测设计费
	　
	　
	8.16 
	8.16 

	四
	工程建设监理费
	　
	　
	6.80 
	6.80 

	五
	建设及施工场地征用费
	　
	　
	1.60 
	1.60 

	　
	一～五部分合计
	271.91 
	141.67 
	31.68 
	445.27 

	　
	基本预备费            10%
	　
	　
	　
	44.53 

	　
	工程静态总投资
	　
	　
	　
	489.79 

	Ⅱ
	静态总投资
	　
	　
	　
	489.79 

	Ⅲ
	价差预备费
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅳ
	建设期融资利息
	　
	　
	　
	0.00 

	Ⅴ
	总投资
	　
	　
	　
	489.79 


建筑工程估算表

表6.3-4                                                   单位：万元
	编 号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	数  量
	单  价
	合  计

	　
	第一部分   建筑工程
	　
	　
	　
	2493764 

	一
	管网工程
	　
	　
	　
	2493764 

	1
	管道工程
	　
	　
	　
	1524652 

	　
	人工挖沟槽
	m3
	35041.00 
	22.81 
	799375 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	1902.20 
	75.59 
	143780 

	　
	土方回填
	m3
	32026.90 
	18.16 
	581497 

	2
	管道闸阀井
	　
	　
	　
	969112 

	　
	人工挖沟槽
	m3
	4356.00 
	22.81 
	99372 

	　
	沟槽石方开挖
	m3
	1089.00 
	75.59 
	82313 

	　
	土方回填
	m3
	3049.20 
	18.16 
	55363 

	　
	M7.5浆砌红砖阀井
	m3
	1037.10 
	437.17 
	453384 

	　
	M7.5浆砌砂浆抹面
	m2
	8642.90 
	13.99 
	120938 

	　
	C15砼
	m3
	101.02 
	370.09 
	37387 

	　
	C20砼
	m3
	134.69 
	437.13 
	58877 

	　
	钢筋制安
	t
	8.08 
	7607.20 
	61478 


设备安装工程估算表

表6.3-4                                                   单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	第二部分  机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	209900 
	32348 

	一
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	209900 
	32348 

	　
	DN20水表
	个
	1950
	80.00 
	15.00 
	156000 
	29250 

	　
	DN25水表
	个
	3
	100.00 
	15.00 
	300 
	45 

	　
	DN32水表
	个
	10
	120.00 
	18.00 
	1200 
	180 

	　
	DN40水表
	个
	4
	220.00 
	25.00 
	880 
	100 

	　
	DN50水表
	个
	3
	350.00 
	40.00 
	1050 
	120 

	　
	DN63水表
	个
	4
	420.00 
	42.00 
	1680 
	168 

	　
	DN75水表
	个
	4
	480.00 
	45.00 
	1920 
	180 

	　
	DN90水表
	个
	2
	620.00 
	50.00 
	1240 
	100 

	　
	DN110水表
	个
	1
	800.00 
	55.00 
	800 
	55 

	　
	DN125水表
	个
	5
	1000.00 
	60.00 
	5000 
	300 

	　
	DN160水表
	个
	7
	1440.00 
	70.00 
	10080 
	490 

	　
	DN200水表
	个
	17
	1750.00 
	80.00 
	29750 
	1360 


设备安装工程估算表

表6.3-4                                                   单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第三部分金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	1206795 
	126113 

	一
	管网工程
	　
	　
	　
	　
	1206795 
	126113 

	　
	φ200管道(0.63MPa)
	m
	4717
	113.50 
	11.35 
	535392 
	53539 

	　
	φ160管道(0.8MPa)
	m
	1286
	71.53 
	7.15 
	91986 
	9199 

	　
	φ125管道(0.8MPa)
	m
	972
	54.58 
	5.46 
	53049 
	5305 

	　
	φ110管道(0.63MPa)
	m
	347
	34.23 
	3.42 
	11879 
	1188 

	　
	φ90管道(1.0MPa)
	m
	203
	35.14 
	3.51 
	7133 
	713 

	　
	φ75管道(0.8MPa)
	m
	2642
	24.27 
	2.43 
	64110 
	6411 

	　
	φ63管道(1.0MPa)
	m
	849
	21.08 
	2.11 
	17893 
	1789 

	　
	φ50管道(1.25MPa)
	m
	682
	15.86 
	1.59 
	10817 
	1082 

	　
	φ40管道(1.6MPa)
	m
	819
	10.28 
	1.03 
	8418 
	842 

	　
	φ32管道(1.6MPa)
	m
	1661
	6.66 
	0.67 
	11064 
	1106 

	　
	φ25管道(1.6MPa)
	m
	645
	4.09 
	0.41 
	2636 
	264 

	　
	φ20管道(2.0MPa)
	m
	67200
	3.23 
	0.32 
	217258 
	21726 

	　
	管道附件
	　
	　
	　
	　
	82531 
	8253 

	　
	DN200闸阀
	个 
	17
	900.00 
	50.00 
	15300 
	850 

	　
	DN160闸阀
	个 
	7
	600.00 
	45.00 
	4200 
	315 

	　
	DN125闸阀
	个 
	5
	380.00 
	38.00 
	1900 
	190 

	　
	DN110闸阀
	个 
	1
	550.00 
	35.00 
	550 
	35 

	　
	DN90闸阀
	个 
	2
	440.00 
	33.00 
	880 
	66 

	　
	DN75闸阀
	个 
	4
	215.00 
	30.00 
	860 
	120 

	　
	DN63闸阀
	个 
	4
	190.00 
	25.00 
	760 
	100 

	　
	DN50闸阀
	个 
	3
	150.00 
	18.00 
	450 
	54 

	　
	DN40闸阀
	个 
	4
	125.00 
	15.00 
	500 
	60 

	　
	DN32闸阀
	个 
	10
	80.00 
	15.00 
	800 
	150 

	　
	DN25闸阀
	个 
	3
	50.00 
	10.00 
	150 
	30 

	　
	DN20闸阀
	个 
	1950
	15.00 
	5.00 
	29250 
	9750 

	　
	进（排）气阀φ50
	个 
	3
	165.00 
	18.00 
	495 
	54 

	　
	进（排）气阀φ40
	个 
	2
	140.00 
	15.00 
	280 
	30 

	　
	进（排）气阀φ32
	个 
	10
	95.00 
	15.00 
	950 
	150 

	　
	排空阀φ50
	个 
	3
	150.00 
	18.00 
	450 
	54 

	　
	排空阀φ40
	个 
	4
	125.00 
	15.00 
	500 
	60 

	　
	排空阀φ32
	个 
	10
	80.00 
	15.00 
	800 
	150 

	　
	检修阀φ200
	个 
	24
	900.00 
	50.00 
	21600 
	1200 

	　
	检修阀φ160
	个 
	6
	600.00 
	45.00 
	3600 
	270 


设备安装工程估算表

表6.3-4                                                   单位：万元
	编
	工 程 或 费 用 名 称
	单位
	数量
	单位(元)
	合计(元)

	号
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	检修阀φ125
	个 
	4
	380.00 
	38.00 
	1520 
	152 

	　
	检修阀φ110
	个 
	2
	550.00 
	35.00 
	1100 
	70 

	　
	检修阀φ90
	个 
	1
	440.00 
	33.00 
	440 
	33 

	　
	检修阀φ75
	个 
	13
	215.00 
	30.00 
	2795 
	390 

	　
	检修阀φ63
	个 
	4
	190.00 
	25.00 
	760 
	100 

	　
	检修阀φ50
	个 
	3
	150.00 
	18.00 
	450 
	54 

	　
	检修阀φ40
	个 
	4
	125.00 
	15.00 
	500 
	60 

	　
	检修阀φ32
	个 
	8
	80.00 
	15.00 
	640 
	120 

	　
	检修阀φ25
	个 
	3
	50.00 
	10.00 
	150 
	30 


6.4资金筹措

资金筹措的基本原则是，中央、地方和受益群众共同负担，经济条件好区域项目的少补，经济条件较差村寨的项目适当提高补助标准，切实减少农民对项目建设的投入，对隆回县的跨乡跨区域项目，我们将采取广泛集纳社会资金，多渠道筹集项目资金，并采取灵活的融资方式（包含银行借款、控股投资、社会投资）确保项目资金到位。

农村饮水安全工程是一项以社会效益为主的公益性事业，所需投资多，一方面各级政府要加大资金投入力度，扶持引导，确保饮水工程所需资金及时、足额到位，另一方面，受益群众也要投入一定的资金及人力。引入市场机制，吸收社会资金，建立多元化的资金投入机制。具体资金筹措见附表6。

解决农村饮水不安全问题资金筹措按照中央地方及群众自筹的原则，以中央及省财政投入为主，解决自来水普及以县级财政及群众自筹为主。“十二五”期间，全县农村饮水总投资26587.67万元，其中申请中央补助资金18721.6万元，省、市、县三级财政3698.1万元，群众自筹4167.97万元。
6.5农民自筹能力及对水价的承受能力分析

对于工程建设，受益农民应在承担能力允许的范围内，承担一定的资金及人力投入；工程建成后，受益农民也应承担一定的水费。在这方面，要让用水户广泛参与，征求他们的意见，尊重群众意愿，取得群众的理解和认可。

农村饮水安全项目的建设按照水利部确定的概算指标，项目人均投资为500元/人，根据项目的投资比率，群众自筹约为85元/人左右，自筹部份约占农村人均纯收入的5%，基本在群众的可承担范围内。

工程建成后，大多数农村居民家庭月用水在6吨左右，每吨水价按1.8元计价，农村家庭全年的水费支出在130元左右，占农民家庭纯收入的5%，农民群众完全可以用得起水。

7经济和环境影响评价

7.1社会效益分析

农村饮水安全工程，可解决农民的饮水困难，提高生活质量。水质的改善，有利于保障农民群众的身体健康，这是一个巨大的社会效益。同时可节省大量由于饮水困难而增加的人力和物力，有利于解放生产力。农村饮水安全工程的实施，可缩小城乡差别，让农民朋友感受到社会主义国家这个大家庭的温暖，增强他们的主人翁意识，有利于社会主义精神文明建设，推动农村小康建设快速健康发展。

7.2国民经济评价
7.2.1年运行费用计算

国民经济评价按照《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行。

1、年运行费

（1）水资源费

水资源费按全部项目建成后，全部用水人口的耗用水总量计算，人均耗用水量按定额70L/人·天计算，水资源费按0.05元/m3计算，年水资源费：482400×70×365×0.05×10-3×10-4=61.63万元。

（2）电费：根据对水泵的出水量、扬程采用以下公式进行估算：


[image: image1.wmf]h

´

´

´

´

´

=

d

K

QH

6

.

3

10

365

05

.

1

2

耗电量


式中：Q—最高日供水量，m3/d；

H—工作全扬程，m；

η—水泵和电机效率，%；

Kd—日变化系数。

经计算，各水厂设计水平年运行电量之和为60.3万kw.h，电价按0.588元/kw.h计算，则年运行电费为35.46万元。
（3）药剂费

按常规净水厂家提供的0.15元/m3计算，全县农村饮水安全总项目按100%需净化计算：

即：482400×100%×70×365×10-3×0.15/10000=173.5万元

（4）工资福利费

“十二五”全县农村饮水安全项目都是以行政村为单元安排项目实施，按照精简的人员，单村项目安排1个人进行建后管理，联村项目安排2个人，单乡项目安排3个人，区域项目安排5-15人管理。全县“十二五”期间实施136个项目，即安排216个管理人员，人员工资、福利、津贴按2.0万元/人·年计算。

计：216×2.0=516万元

（5）折旧费：

按项目投资总额的4%计取，计26587.67×4%=1063.5万元

（6）维修费：

年维修费=26587.67×3%=797.6万元

（7）财务费用

按项目总投资的1‰计算，即26.6万元

（8）管理费

管理费=（电费+药剂费+工资福利）×3%=22.1万元

（9）年费用(（1）～（8）)之和=2707.8万元

（10）年运行费用（9）-（5）=1644.3万元

（11）流动资金：流动资金包括维修工程正常运行所需购买燃料、材料、备品备件和支付职工工资等的周转资金，参照有关资料结合工程的实际情况，按年运行费的10%计，流动资金164.4万元。
2、年效益计算

（1）减少农民个人医药支出费用，按每人每年减少个人医药费用10元计算。

年增加效益费用：482400×10=482.4万元.

（2）增加劳动力劳动时间，项目全部人口按30%计算主要劳动力，每个劳动力平均减少取用饮水时间0.5小时计算，每年平均减少消耗5个工日用于取水时间，平均劳动价值按社会平均人56.4元/人·天计算。

则劳动力增加价值：

482400×30%×5×56.4=4081.1万元

（3）项目完成后每年供水收益：

482400×70×365×1.8/1000/10000=2218.6万元。

（4）年收益：（1）+（2）+（3）=6782.1万元。
7.2.2国民经济评价

1）费用和效益调整

根据规范，属于国民经济内部转移的税金、计划利润、国内借款利息以及各种补贴等，均不应计入项目的费用或效益。工程的影子投资为23928.9万元。调整后的工程投资分年计划见表7.2-1。

表7.2-1                  投资分年计划表

	年序
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	总投资

	投资
	5593.01
	5202.5 
	4776.8 
	4552.04
	3804.6
	23928.9 


工程费用中的年运行费、流动资金对国民经济评价指标根据影子价格进行调整。

经过调整，年运行费用为1479.87万元，因流动资金绝对值较小，本次计算不做调整,依旧为164.4万元。

2）采用的基本参数

基准年为工程实施的第一年，年初为基准点，工程效益和费用均按年未发生和结算；

社会折现率8%；

工程建设期5年，工程经济计算期按15年计，整个计算期20年。

3）国民经济评价主要指标

农村饮水安全工程国民经济评价主要指标有经济内部收益率、经济净现值和效益费用比。

经济内部收益率：19.55%

经济净现值：17458.1万元（is=8%）

经济效益费用比：1.60
工程效益、费用流量见表7.2-2。

隆回县“2011～2015年十二五规划”农村饮水安全工程项目经济效益费用流量表

表7.2-2                                                                                               单位：万元
	   年份

项目
	建  设  期
	正  常  运  行  期

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	……
	……
	18
	19
	20

	1
	效益流量
	0.0
	1272.9
	2545.7
	3818.6
	5091.4
	6364.3
	6364.3
	6364.3
	……
	……
	6364.3
	6364.3
	6416.3

	1.1
	综合效益
	0.0
	1272.9
	2545.7
	3818.6
	5091.4
	6364.3
	6364.3
	6364.3
	……
	……
	6364.3
	6364.3
	6364.3

	1.2
	回收流动资金
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	52.0

	2
	费用流量
	6454.8
	4517.6
	4816.8
	5090.9
	5411.9
	1370.3
	1370.3
	1370.3
	……
	……
	1370.3
	1370.3
	1370.3

	2.1
	固定资产投资
	5593.01
	5202.5
	3841.8
	3841.8
	3884.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	流动资金
	164.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	年运行费
	
	274.1
	548.1
	822.2
	1096.2
	1370.3
	1370.3
	1370.3
	……
	……
	1370.3
	1370.3
	1370.3

	3
	净效益总流量
	(6454.8)
	(3244.8)
	(2271.1)
	(1272.3)
	(320.5)
	4994.1
	4994.1
	4994.1
	……
	……
	4994.1
	4994.1
	5046.1


7.3财务评价
（1）基本参数确定，现行价格按现行市场价格确定，不考虑物价上涨因素。利率按6%计算，基准年按2010年计算，施工期末年按2015年末计算。

（2）工程投资

项目总投资26587.67万元，流动资金164.4万元，共计26752.07万元。

（3）经营收入

项目完成后每年收益：

482400×70×365×1.5/1000/10000=1848.8万元。

（4）运行管理费，包括水资源费、电费、药剂费、工资福利费、维修和管理费等费用共1644.3万元。

（5）利润

税后利润=经营收入－成本费用-所得税

=1848.8-1644.3-（1848.8-1644.3）×3%=198.37万元。

通过上述财务评价，说明工程财务上可行。

饮水困难的解决，水质的改善，可以提高农民的健康水平，减少农民用于由饮水问题而引发的医疗费用的支出。饮水困难的解决，节省了因饮水问题而增加的劳动力，解放生产力，让农民朋友更多的投入到社会主义物质文明和精神文明建设中来，增加农民收入，促进农村经济发展，对地区经济发展也有明显的作用。

7.4 环境影响评价

（1）水环境：农村饮水工程取用水源都应进行调查和论证，确保水质、水量的同时，对周围水资源的影响要控制在允许范围内。农村饮水安全工程的实施，可防止农民私自乱开乱采地下水、地表水，防止水源污染，防止不同地质水层掺混，有效减少了水源污染，减少浪费，有利于水环境的优化与改善。

（2）生态环境：农村饮水工程的实施，有利于水环境的改善，减少水污染，以及土壤污染；防止乱开乱采，有利于水土保持，有利于环境美化，有利于生态环境的改善。

（3）社会环境：农村饮水工程是一项德政工程、民心工程，可以改善生态环境，提高农民的生活质量和健康水平，增强农民的幸福感，有利于社会的和谐发展，对社会环境的改善与发展起着有力的推动作用。

8规划实施的保障措施

8.1 加强领导、明确职责
农村供水工程的实施是全县人民的一件大事，也是作为全省为民办实事之一，全县有关部门应通力合作，形成合力为加快隆回县农村饮水安全工程的建设作出努力。同时县发展改革部门以及相关部门，落实好规划的编制和报批、项目审批、计划下达以及建设与管理的监管工作。水利部门负责编制工程项目的可行性研究报告和初步设计，组织和指导项目的实施及运行管理、规划好水质监测的网络体系、编制水质突发事件应急预案。环保部门要积极做好饮用水水源保护工作，合理划定水源保护区，把饮用水水源污染控制在最低限度。

8.2 多渠道筹措资金
8.2.1 加大各级财政投入 
农村供水工程在中央财政的带动下，隆回县将广辟资金来源渠道，广泛集纳社会资金，通过银行信贷资金、水利建设发展基金、民间资金多种方式投入农村饮水项目建设。让公共财政更多惠及农村群众。为此，县、镇乡两级政府须切实增加农村供水工程建设的资金投入，将建设资金列入本级财政预算，并在规划实施期间保持每年按一定比例的增长。 
8.2.2 建立完善的多元化融资渠道 
坚持以改革的思路、用市场化的手段，建立多元化的投融资机制，鼓励和支持社会民间资金投向农村供水工程建设。政府通过财政补助及减少规费等各项优惠政策，鼓励不同经济成份和各类投资主体，参与集中供水工程建设，推进农村供水工程市场化的进程。
8.3 做好前期工作，加强项目管理
在供水工程项目管理中推行以下做法：
（1）规划建卡和公示制
根据批复的可行性研究报告和投资计划编制实施方案，将项目计划落实到村和户，通过报刊等形式予以公示；逐乡、逐村、农户建卡片，并按卡实施。
（2）材料设备集中采购
主要材料设备由县级主管部门公开招标集中采购，对产品质量严格检验把关。
（3）工程建设招标投标制
单项工程投资在20万元以上的实行招标投标制。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对施工单位的资质严格审查。
（4）监理监督制
农村供水工程推行工程监理制，建立健全各种有效的监督办法，如技术人员巡回监理和受益村民代表全程跟班监督，防止出现劣质工程。
（5）检查验收制
工程建设过程中分阶段定期检查，发现问题及时纠正。项目建成后，由县水利、城建、发展改革、卫生等部门组织验收，项目建设“业主”单位和用水户代表参加验收。水利部门会同发展改革、城建、卫生等有关部门组织抽验。对验收不合格的项目，立即采取措施整改，直到工程合格为止，绝不能把不合格的工程投入使用。
（6）报账制
通过多渠道筹集的供水工程建设资金，统筹使用，专户立账，按工程建设进度报账后拨付。严格财务管理，对报账票据严格审核，防止弄虚作假等违纪违法现象发生。
8.4 加强技术培训和新技术推广
通过分层次举办培训班，提高各级项目执行人员的行业管理水平，提高规划、设计、施工、监理人员的技术水平，提高工程管理人员的运行管理水平，为工程良性运行提供较高水平的人力资源。
从提高供水水质、提高供水安全可靠性、降低成本、改善劳动条件出发，积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设  备；支持实用技术与设备的研发、引进与推广。
8.5 加大宣传力度
通过多种形式，进一步宣传供水工程建设的紧迫性和重要意义，统一各级政府、各个部门和全社会的认识，营造全社会关心支持的氛围，让供水工程得到社会各界的广泛认同，深入人心。同时，应侧重宣传饮用水安全的重要性及相关知识，改变农民传统用水方式，提高农民饮用水卫生意识，促进供水工程良性运行。

附件：规划附表、附图

1）、附表

附表1：隆回县自然、社会、经济情况汇总表

附表2：隆回县现有农村供水工程基本情况汇总表  

附表3：隆回县2005～2010年已建农村供水工程基本情况汇总表      

附表4：隆回县2010年底农村饮水安全问题汇总表

附表5：隆回县2011－2015年农村饮水安全工程实施规划表  

附表6：隆回县2011－2015年农村饮水安全工程实施规划投资估算及筹措表  

附表7：隆回县2011－2015年农村饮水安全工程实施规划汇总表

附表8：隆回县2011～2015年农村饮水安全工程分年度实施计划表

2）、附图

附图1  隆回县农村饮水工程现状图

附图2  隆回县“十二五”农村饮水工程规划图

目   录

- 3 -1综合说明


- 5 -2农村饮水安全现状


- 5 -2.1自然、社会、经济和水资源概况


- 7 -2.2农村饮水不安全人数复核情况


- 8 -2.3 2005～2010年农村饮水安全工程实施情况


- 12 -3规划的指导思想、建设思路、目标任务、编制依据


- 12 -3.1指导思想


- 12 -3.2建设思路


- 13 -3.3目标任务


- 14 -3.4编制依据


- 14 -3.5规划范围和水平年


- 15 -4工程规划


- 15 -4.1工程规划原则


- 18 -4.2工程建设标准


- 19 -4.3工程措施


- 25 -4.4 分年度实施计划


- 27 -5工程管理与水源保护


- 27 -5.1建设管理


- 31 -5.2水源保护


- 32 -5.3 社会化服务体系建设


- 33 -5.4水质检验和监测


- 35 -6投资估算与资金筹措


- 35 -6.1工程投资估算方法


- 36 -6.2工程投资估算编制依据和基础单价


- 38 -6.3典型工程投资与总投资估算


- 60 -6.4资金筹措


- 61 -6.5农民自筹能力及对水价的承受能力分析


- 62 -7经济和环境影响评价


- 62 -7.1社会效益分析


- 62 -7.2国民经济评价


677.3财务评价


677.4 环境影响评价


698规划实施的保障措施


698.1 加强领导、明确职责


698.2 多渠道筹措资金


708.3 做好前期工作，加强项目管理


718.4 加强技术培训和新技术推广


718.5 加大宣传力度



附件：规划附表1-8
附图


隆回县农村饮水安全工程
“十二五”实施规划报告
（报批稿）

邵阳市水利水电勘测设计院

二0一一年四月

院      长： 周玉华
主管副院长： 杨光球

总 工 程 师：高春娥

副总工程师： 胡建东

设计总负责人：张文兴

审        查: 高春娥
校        核：张文兴   

主要设计人员：徐向荣  郭松清  刘上海  
孟亮亮  刘念东  何玉
湘设证号：A143004740












































PAGE  
- 1 -

_1362639512.unknown

